| 2 | Mod. N° 103241 | 14.11.00 | CATOZZO | PANIGHEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпущено | 01.08.00 | CATOZZO | PANIGHEL |
| ИЗДАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ДАТА | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |

Оглавление

1.	ВВЕДЕНИЕ	5

2.	УПАКОВКА И ОТГРУЗКА	7

2.1	ТИП УПАКОВКИ	7

2.1.1	Упаковочные ящики	7

2.2	ТИПОВАЯ РАЗБИВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ	8

2.2.1	Группирование и вес отдельных узлов	8

3.	ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ	9

3.1	ПРИЕМКА	9

3.2	ХРАНЕНИЕ	9

3.2.1	Краткосрочное хранение (до трех месяцев)	9

3.2.2	Долгосрочное хранение (свыше трех месяцев)	9

4.	РАСПАКОВКА И ПОДЪЕМ	10

5.	МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКИ	11

5.1	УСЛОВИЯ И ОПЕРАЦИИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ МОНТАЖУ	11

5.2	РЕГУЛИРОВКИ	11

5.2.1	Ножи контактной системы (см. рис. 5 и 5A)	11

5.2.2	Заземляющие ножи (см. рис. 5A)	11

5.3	МОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ s2da ПО рис. 1	12

5.3.1	Неподвижные основания (см. рис. 0, 1 и 5)	12

5.3.2	Валы приводов (см. рис. 5 и 7)	12

5.3.3	Приводы (см. рис. 1 и 7)	12

5.3.4	Опорные изоляторы	13

5.3.5	Главные подвижные контакты – полурычаг гнезового (1) и штыревого (2) контактов  (см. рис. 2)	14

5.3.6	Кольца и экраны защиты от коронного разряда (см. рис. 6)	15

5.4	МОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ s2dat НА рис. 1a	16

5.4.1	Неподвижные основания (см. рис. 0, 1A и 5A)	16

5.4.2	Валы приводов (см. рис. 5A и 7)	16

5.4.3	Приводы (см. рис. 1A и 7)	16

5.4.4	Опорные изоляторы	17

5.4.5	Главные подвижные контакты – полурычаг гнезового (1) и штыревого (2) контактов  (см. рис. 2)	18

5.4.6	Подвижный рычаг заземляющих ножей (см. рис. 5A, 8, 8A и 9A)	19

5.4.7	Кольца и экраны защиты от коронного разряда (см. рис. 6)	20

6.	ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ПРОВЕРКА И НАЛАДКА	21

6.1	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	21

6.2	ПРОВЕРКА И НАЛАДКА	21

7.	ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ	22

ТАБЛИЦА NTC-1955/I	23

8	ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ И ЗАМЕНА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ	25

8.1	ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ	25

8.1.1	Отсоединение	25

8.1.2	Демонтаж	25

8.2	ДЕМОНТАЖ И ЗАМЕНА ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ	25

8.2.1	Неподвижные контакты (рис. 3)	25

8.2.2	Подвижный гнездовой контакт (рис. 3)	26

8.2.3	Привод (рис. 7)	26

8.2.4	Гибкие связи	26

8.2.5	Шаровые шарниры регулировочных тяг	27

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ	27

10.	ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	27

tab. 0	КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ВИНТОВ И БОЛТОВ	29

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ПУСКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	48

СПИСОК РИСУНКОВ

РИС. 0	ПОДЪЕМ МОНТАЖНЫХ УЗЛОВ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ	30

РИС. 1	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ S2DA В СБОРЕ	31

РИС. 1A	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ S2DAT В СБОРЕ	32

РИС. 2	ГЛАВНЫЕ НОЖИ НА ТОК	33

РИС. 2A	МОНТАЖ ПОВОРОТНЫХ ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ	35

РИС. 3	ПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ (ГНЕЗОВОЙ И ШТЫРЕВОЙ) РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ	36

РИС. 5	НЕПОДВИЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ УЗЕЛ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ТИПА S2DA НА РИС. 1	37

РИС. 5A	НЕПОДВИЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ УЗЕЛ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ТИПА S2DAT НА РИС. 1A	38

РИС. 6	МОНТАЖ КОЛЕЦ И ЭКРАНОВ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОННОГО РАЗРЯДА	40

РИС. 7	ПРИВОДЫ И ВАЛЫ ПРИВОДОВ	41

РИС. 8	УЗЕЛ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА	42

РИС. 8A	ДЕТАЛИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА	43

РИС. 8A	ДЕТАЛИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА	43

РИС. 9	НЕПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ	44

РИС. 9	НЕПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ	44

РИС. 9A	НЕПОДВИЖНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ	45

РИС. 10	СМАЗКА	46

# 1.	ВВЕДЕНИЕ

Разъединители ALSTOM серии S2DA относятся к типу разъединителей с двумя поворотными колонками на полюс и с центральным разрывом.

Все элементы этого разъединителя были разработаны так, чтобы аппарат получился простым, функциональным и надежным.

Подвижный гнездовой контакт состоит из спаренных медных пластин, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Каждая из пластин подталкивается двумя пружинами из нержавеющей стали, которые и обеспечивают необходимое и постоянное давление на штыревой контакт в точке соприкосновения.

Подвижный штыревой контакт состоит из медных планок специальной формы, жестко закрепленных на конце подвижного рычага штыревого контакта.

Подвижные рычаги гнездовых и штыревых контактов выполнены из алюминиевого швеллерного профиля повышенной механической прочности и электропроводимости.

Контакты входят друг в друга скользящим движением. При этом они автоматически очищаются и зажимаются. Именно это свойство гарантирует оптимальное поведение контактов при нагрузках от токов короткого замыкания.

Число медных пластин гнездового контакта, размер штыревых контактов и подвижных рычагов зависят от характеристик аппарата. В местах прохождения тока контакты покрываются серебром.

Преимуществом аппарата считается наличие только одной точки разрыва по пути прохождения тока по металлу. Эта точка находится в месте расположения контакта разъединения. На всем остальном пути прохождения тока в точках перехода между подвижными частями ток передается по гибким связям, выполненным из пакетов алюминиевых пластинок. Эти пакеты прочно привариваются боковой стороной к соединяемым элементам. Такие соединения имеют срок службы одинаковый с разъединителем и гарантируют абсолютную надежность работы даже при обледенении.

Кроме того, подвижный гнездовой контакт оснащен крюком. При проходе тока короткого замыкания он цепляется к накладке, закрепленной на подвижном штыревом контакте, и предупреждает разъединение контактов. Эта предосторожность позволяет использовать разъединитель S2DA на установках со значительными токами короткого замыкания.

Шарниры подвижных рычагов для гнездового и штыревого контактов выполнены из осей, вращающихся на шарикоподшипниках с вечной смазкой и изолированных от проходящих токов.

Аппаратные зажимы линии выполнены в виде вертикальной пластины и расположены на концах двух половин подвижного рычага (гнездового и штыревого контактов).

Опорное основание выполнено из стали с покрытием горячего цинкования, оно способно выдерживать максимальные механические нагрузки (лед, механические усилия на зажимах, нагрузки от короткого замыкания и т.п.). На основании имеются направляющие. На них опираются оси дисков, на которых болтами закреплены поворотные изоляторы. Диски смонтированы на шарикоподшипниках с вечной смазкой.

Кольца и экраны защиты от коронного разряда имеют такую конструкцию, чтобы удерживать значения RIV в пределах, установленных нормами.

Кроме того, в разъединителях серии S2DAT на подвижной части рычага гнездового или штыревого контакта имеется неподвижный контакт для ввода подвижного контакта заземляющего ножа. Заземляющий нож смонтирован не нижнем неподвижном основании. Во всех разъединителях с заземляющими ножами предусматриваются механические блокировки между разъединителем линии и разъединителем заземления.

Заземляющие ножи можно устанавливать на обеих половинах подвижных рычагов; ножи могут быть одиночными или двойными, в зависимости от чего аппарат обозначается символом S2DAT (один нож) или S2DA2T (два ножа).

Эти серии аппаратов выпускаются в соответствии со следующими нормами:

Итальянский стандарт	CEI 17-4;

Американский стандарт	ANSI C37 от 30 до 37 NEMA SG 06;

Британский стандарт	BS 5253;

Европейский стандарт	IEC 129.

Операция ЗАКРЫТИЯ заземляющего ножа происходит путем вращения самого рычага в вертикальной плоскости и последующего вертикального движения рычага для замыкания контактов; операция Открытия происходит в обратной последовательности.

Две тяги управления заземляющих ножей совместным движением преодолевают мертвую точку в конце цикла на закрытие и останавливаются. В этом положении разъединитель остается заблокированным и только команда на открытие от привода может разблокирвоать заземляющий нож.

В положении ОТКРЫТО заземляющий нож расположен горизонтально, а в положении ЗАКРЫТО - вертикально.

На рычаге заземляющего ножа имеется подвижный штыревой контакт.

Трансмиссионный вал поворачивается в целом примерно на 130°; в течение первых 90° происходит поворот подвижного рычага из горизонтального положения в вертикальное, а при вращении на остальные 40° происходит перемещение рычага по вертикали и ввод штыревого контакта внутрь раструба гнездового контакта.

Такое двойное движение ножа обеспечивает прекрасное механическое сопротивление электродинамическим нагрузкам, вызванным токами короткого замыкания.

Все компоненты, по которым проходит ток, отвечают стандартам и проходят испытания током короткого замыкания.

Подвижная часть соединяется с неподвижным основанием пакетом алюминиевых пластин во избежание искрений и биения, вызываемых коротким замыканием и являющимися типичными для жгутовых соединений.

Заземляющий нож состоит из трубки, выполненный из алюминиевого сплава. Ее можно демонтировать в нижней части для облегчения транспортировки.

В качестве противовеса рычага заземляющего ножа используются спиральные пружины, что позволяет существенно уменьшить общие габариты.

Количество и местоположение балансировочных пружин зависит от:

конкретной компоновки оборудования;

длины и веса подвижного рычага.

Описание, приводимое в тексте, может относиться одновременно к различным типам компоновки, поэтому для лучшего понимания при рассмотрении рисунков в настоящем руководстве следует всегда обращаться к монтажному чертежу DIN-… , касающемуся вашего конкретного заказа.

# 2.	УПАКОВКА И ОТГРУЗКА

Все оборудование отгружается в ящиках, с которыми следует обращаться осторожно, руководствуясь предупреждениями в виде стандартных символов, нанесенных на боковые стороны самих ящиков.

## 2.1	ТИП УПАКОВКИ

Упаковка для отгрузки должна обеспечивать полную защиту груза от механических повреждений и воздействия атмосферных агентов при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и кантовании на месте монтажа. Упаковка должна предупреждать порчу оборудования, обеспечивать его сохранность и неизменность качества, которое было гарантировано и проверено на всех стадиях производства.

### 2.1.1	Упаковочные ящики

Ящики представляют собой клети; их покрытие выполняется из фанерных панелей, соединенных по краям и упрочненных изнутри деревянными досками и брусьями. На дне ящиков (а при необходимости, и на стенках) размещаются деревянные опоры специальной формы, которые фиксируют упаковываемые детали. Если требуется, эти опоры покрывают слоем губчатого пластика, амортизирующего удары при контакте с перевозимыми деталями.

Детали внутри ящика могут заворачиваться в пластиковую пленку или укладываться в коробки, которые размещают на дне ящика.

Для обеспечения циркуляции воздуха внутри ящиков предусматриваются защищенные отверстия.

## 2.2	ТИПОВАЯ РАЗБИВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

Разъединители разбираются на узлы таким образом, чтобы максимально сократить потери времени при монтаже на месте и упростить процедуры, обеспечивая максимальную надежность результатов и одновременно с этим не усложняя кантование отдельных транспортировочных единиц.

### Группирование и вес отдельных узлов

В каждом ящике всегда содержится (по мере возможности) один из следующих наборов узлов:

Группа A:

нижние части;

приводные валы;

крепеж;

заземляющие ножи* (если они есть);

неподвижные контакты заземляющих ножей* (если они есть).

*эти узлы упаковываются в отдельные ящики, если для них не нашлось места в основном ящике.

Группа B:

подвижные рычаги;

неподвижные контакты* (провододержатель);

* эти узлы упаковываются в отдельные ящики, если для них не нашлось места в основном ящике.

Группа C:

тяги.

Группа D:

кольца защиты от коронного разряда*.

*при отгрузке менее 5÷6 тройных комплектов эти узлы размещаются в ящиках группы B.

Группа E:

приводы.

Группа F:

изоляторы.

Группа G:

запчасти.

# 3.	ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ

## 3.1	ПРИЕМКА

По получении ящиков покупатель должен сверить соответствие полученного оборудования с упаковочным листом и убедиться в отсутствии повреждений.

О повреждениях или обнаруженных расхождениях между содержимым и упаковочным листом следует своевременно известить фирму ALSTOM.

Если после контроля материала открытые ящики должны долго храниться или их надо переместить в другое место, необходимо восстановить первоначальное состояние упаковки.

Проявлять осторожность при погрузочно-разгрузочных работах, чтобы не повредить оборудование.

## 3.2	ХРАНЕНИЕ

### 3.2.1	Краткосрочное хранение (до трех месяцев)

В этом случае разместить ящики в сухом и, по возможности, крытом месте; при размещении снаружи проверить, что на участке обеспечен хороший сток воды.

При хранении снаружи следует выбрать солнечное место и установить ящики на брусья так, чтобы между их дном и землей оставался промежуток не менее 10 см.

Для периода хранения менее трех месяцев нет необходимости включать антиконденсационные подогреватели приводов.

### 3.2.2	Долгосрочное хранение (свыше трех месяцев)

В этом случае:

при хранении внутри в сухом помещении каждые шесть месяцев необходимо проверять приводы, контролируя, что они не окислились внутри из-за образования конденсата;

при хранении во влажных помещениях или снаружи следовать указаниям пар. 3.2.1, а также подключить к блоку питания сопротивления от образования конденсата, находящиеся внутри приводов.

# 4.	РАСПАКОВКА И ПОДЪЕМ

При распаковке следует соблюдать обычную осторожность, чтобы не повредить и не утерять различные детали.

Особенно осторожно нужно обращаться с фарфоровыми изоляторами.

Рекомендуется открывать ящики рядом с местом монтажа и непосредственно перед монтажом в таком положении, где можно легко выполнить строповку компонентов подъемными средствами.

Застропить компоненты подъемными средствами, как показано на рис. 0.

# 5.	МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКИ

## 5.1	УСЛОВИЯ И ОПЕРАЦИИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ МОНТАЖУ

- Для правильного монтажа разъединителей все соединительные размеры опор и металлоконструкций должны полностью соответствовать конкретному монтажному чертежу DIN-… для монтируемого разъединителя.

- Кроме того, необходимо проконсультироваться со специальными инструкциями на привод D-…

- Винты, болты и гайки затягиваются динамометрическим ключом с обеспечением значений крутящего момента, указанных в таблице 0.

- Подготовить и обработать постоянно контактирующие поверхности токопроводящих частей (напр., контактные поверхности между пластиной или хвостовиком аппаратных зажимов и зажимом линейного проводника) в следующем порядке:

аккуратно очистить вышеуказанные поверхности от всех следов смазки (применять трихлорэтилен или перхлороэтилен) и окислов щеткой из нержавеющей стали или мелкозернистой наждачной бумагой;

сразу же после очистки покрыть защитной пастой от окисления CEMEX;

как можно быстрее соединить обе поверхности.

e)	Поверхности, по которым проходит ток скользящего контакта (напр., ножи подвижных контактов) покрываются тонким слоем нейтрального вазелина.

## 5.2	РЕГУЛИРОВКИ

Регулировки разъединителя выполняются на заводе-изготовителе.

Как правило, при монтаже не требуется дополнительных регулировок. Тем не менее, они описываются далее для случаев, если на какой-либо стадии монтажа может потребоваться заново выполнить одну или несколько регулировок.

### Ножи контактной системы (см. рис. 5 и 5A)

Механические стопоры открытия (53 рис. 5 и 5A) и закрытия (52 рис. 5 и 5A) неподвижны и смонтированы так, чтобы обеспечить поворот на 180° рычага (44 рис. 5 и 5A).

### Заземляющие ножи (см. рис. 5A)

Тяга (67 рис. 5A) отрегулирована так, чтобы рычаг (66 рис. 5A) находился вдоль поперечной оси основания как в открытом, так и в закрытом положении.

Рычаг (81 рис. 5A), радиусом 276 мм, расположен под уголом примерно в 20° относительно горизонтальной оси, как показано на рисунке 5A; при такой регулировке рычаг (81 рис. 5A) совершает путь примерно в 130° при повороте рычага (66 рис. 5A) на 180°.

Тяга (65 рис. 5A) регулируется так, чтобы при закрытом разъединителе и открытом заземляющем ноже ролик рычага (62 рис. 5A) полностью входил (без усилия) в выемку на блокирующем диске (64 рис. 5A) заземляющих ножей; при открытом разъединителе и закрытом заземляющем ноже ситуация должна быть обратной.

## 5.3	МОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ s2da ПО рис. 1

### 5.3.1	Неподвижные основания (см. рис. 0, 1 и 5)

Демонтировать с неподвижных оснований все нижние контргайки винтов (41 рис. 5).

ПРИМ.: проверить по конкретному монтажному чертежу DIN… расположение оснований каждого полюса относительно собственной опоры.

Поднять неподвижное основание, как указано на рисунке 0, и, следя за его правильным положением, опустить его на опорную конструкцую в месте, где находятся крепежные отверстия.

Вставить ранее снятые контргайки и временно закрепить их.

Отцепить подъемные средства.

Отрегулировать гайками и контргайками винтов (41 рис. 5), проверяя, что:

установочные размеры соответствуют отметкам на монтажном чертеже DIN… ;

вращающиеся опорные пластины (42 и 43 рис. 5) изоляторов (14 и 31 рис. 1) главных подвижных контактов (гнездового и штыревого) выравнены по горизонтали по двум направлениям, расположенным перпендикулярно относительно друг друга.

Окончательно закрепить основания на опорной конструкции.

### 5.3.2	Валы приводов (см. рис. 5 и 7)

Вставить верхнюю часть приводных валов (103 рис. 7) разъединителя, оснащенную лопатками, в прорези втулки (54 рис. 5).

Поднять валы как можно выше, чтобы они не мешали монтажу шкафов приводов, привязать их в этом положении.

### 5.3.3	Приводы (см. рис. 1 и 7)

Проверить соответствие паспортного номера шкафов номеру разъединителя, поднять шкафы по одному, как показано на рис. 0, и, соблюдая положение, указанное на монтажном чертеже DIN-0...., установить их на опорную конструкции, не фиксируя их окончательно.

Установить шкафы управления полюсами разъединителя в положение ОТКРЫТО.

Повернуть вручную вращающиеся опорные основания (42 e 43 рис. 5) изоляторов (14 e 31 рис. 1) главных подвижных контактов (гнездового и штыревого) в положение ОТКРЫТО. Положение ОТКРЫТО достигается поворотом рычага (51 рис. 5) против часовой стрелки вплоть до упора о неподвижный стопор (53 рис. 5).

Отвязать валы приводов (103 рис. 7) и опереть их на верхние фланцы соответствующих приводов, следя за тем, чтобы контакт был правильным по всей поверхности.

Обеспечить совмещение крепежных фланцев валов привода (103 рис. 7) с фланцами приводов, используя люфт в крепежных отверстиях на шкафах; при необходимости можно подложить скобы-прокладки между шкафами и их опорой.

По окончании регулировки затянуть крепления до упора (достигая достаточной вертикальности валов (103 рис. 7).

Закрепить валы к шкафам болтами (102 рис. 7) с пружинными шайбами, стараясь, чтобы соединительные болты размещались в центре овальных прорезей валов привода (103 рис. 7).

Для соединения валов приводов к их шкафам и для регулировок привода следует обратиться также к руководству по монтажу самого привода.

### 5.3.4	Опорные изоляторы

Выбрать и соединить отдельные элементы опорных изоляторов с учетом их высоты, чтобы получить в результате все собранные изоляторы как можно более одинаковые по высоте.

Демонтировать рычаги (47 и 49 рис. 5) поворотных дисков (42 и 43 Рис. 5), отвинчивая винты (48 и 49 рис. 5); сделать метки и запомнить их положение.

Поднять опорные изоляторы по одному, как указано на рис. 0, и медленно опустить их на основания (42 и 43 рис. 5); положение изоляторов считается правильным, когда отверстия верхнего зажимного кольца смещены на 45° относительно продольной оси неподвижного основания.

Вставить в том же положении рычаги (47 и 49 рис. 5) поворотных дисков (42 и 43 Рис. 5), демонтированные в начале операции. Удерживая вручную рычаги в этом положении, вставить винты (48 и 49 рис. 5) вместе с плоскими и пружинными шайбами, но не затягивать их до конца.

Затем установить, не затягивая до конца, остальные винты и гайки для крепления изоляторов (14 и 31 рис. 1) на плитах оснований (42 и 43 рис. 5). Отсоединить веревку.

Поместить на верхнее зажимное кольцо уровень и проверить, что оно выравнено по горизонтали по двум направлениям, находящимся под прямым углом между собой, как показано на рис. 2A.

При необходимости, проложить скобы-прокладки между опорным фланцем изоляторов и поворотными дисками основания в местах размещения крепежных болтов.

Вручную установить разъединитель в закрытое положение, чтобы можно было повернуть поворотные диски (42 и 43 Рис. 5) на 90°.

Снова проверить уровнем, что верхнее зажимное кольцо изолятора абсолютно горизонтально.

Кроме того, проверить, что при вращении изоляторы вращаются вокруг собственной оси, не описывая конус (рис. 2A). При необходимости подложить скобы-прокладки (рис. 2A) между зажимным кольцом и поворотным диском, добиваясь нужного состояния всей системы. Когда достигнут требуемый результат, затянуть болты до упора. Никогда не забывать, что скобы-подкладки следует подкладывать, как указано на рис. 2A, чтобы создать наклонные опорные плоскости в месте расположения болтов и предупредить появление механических нагрузок на зажимных кольцах изоляторов.

Затем проверить, что расстояние между осями изоляторов соответствуют размерам на монтажном чертеже DIN-…

После достижения необходимого результата затянуть болты до упора.

### 5.3.5	Главные подвижные контакты – полурычаг гнезового (1) и штыревого (2) контактов  (см. рис. 2)

На этом первом этапе половины рычагов монтируются без колец и экранов защиты от коронного разряда.

ВНИМАНИЕ: 	обе половины контактной системы – гнездовой контакт (1) и штыревой контакт (2) – которые составляют главные контакты под напряжением, не являются симметричными.

Разъединитель не работает, если поменять местами две половины, более того, если попытаться выполнить маневры, можно повредить части под напряжением. Поэтому обе половины следует монтировать только со своим поворотным изолятором.

Для правильного монтажа следует консультироваться с монтажными чертежами DIN-…

Проверить, что шкафы приводов находятся в положении ОТКРЫТО.

Застропить подвижный рычаг с главным гнездовым контактом, как показано на рис. 0, и поднять, приводя фланцевый участок (12 рис. 2) на высоту человеческого роста; следить за равновесием груза и особенно за тем, чтобы фланцевый участок (12 рис. 2) находился точно по горизонтали.

Поднять и опустить фланцевый участок (12 рис. 2) на головку изолятора (14 рис. 1), затем винтами, плоскими и пружинными шайбами временно закрепить главные ножи с гнездовым контактом на зажимных кольцах вращающихся изоляторов.

Отсоединить строповку.

Застропить подвижный рычаг с главным штыревым контактом, как показано на рис. 0, и поднять фланцевый участок (20 рис. 2) на высоту человеческого роста; следить за равновесием груза и особенно за тем, чтобы фланцевый участок (20 рис. 2) находился точно по горизонтали.

Поднять и опустить фланцевый участок (20 рис. 2) на головку изолятора (31 рис. 1), затем винтами, плоскими и пружинными шайбами временно закрепить главные ножи со штыревым контактом на зажимных кольцах вращающихся изоляторов.

Отсоединить строповку.

Специальным рычагом привода разъединителя медленно выполнить маневр ЗАКРЫТИЯ, проверяя, что все штыревые контакты в конце маневра оказываются точно в центре и соосно гнездовым контактам.

По окончании цикла ЗАКРЫТИЯ оба рычага должны располагаться соосно и их оси должны совпадать с осью, соединяющей центры вращения.

При необходимости подкорректирвоать центрирование и соосность, пользуясь люфтом в крепежных отверстиях двух половин, и подложить скобы-прокладки между основаниями самих половин и зажимными кольцами опорных изоляторов.

Специальным рычагом привода разъединителя медленно выполнить маневр ОТКРЫТИЯ, проверяя отсутствие трения при выходе штыревых контактов из гнездовых.

При необходимости повторить операции.

Затянуть винты до упора и выполнить несколько циклов ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ.

По окончании циклов привести разъединитель в положение ОТКРЫТО.

### 5.3.6	Кольца и экраны защиты от коронного разряда (см. рис. 6)

Установить защитные кольца (22 рис. 6) подвижных гнездовых контактов на их опоры, закрепить винтами с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (23 рис. 6).

Установить защитные кольца (27 рис. 6) подвижных штыревых контактов на их опоры, закрепить винтами с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (28 рис. 6).

Установить защитные кольца подвижных гнездовых контактов (24 рис. 6) на их опоры с помощью штифтов с винтами (25 рис. 5A) и винта с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (26 рис. 6).

Установить экраны (30 рис. 6) подвижных штыревых контактов, закрепить винтами с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (30 рис. 6).

## 5.4	МОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ s2dat НА рис. 1a

### 5.4.1	Неподвижные основания (см. рис. 0, 1A и 5A)

Вместе с неподвижными основаниями на заводе монтируются и регулируются основания заземляющих ножей.

Подвижные рычаги заземляющих ножей демонтируются и отгружаются отдельно (83 рис. 8);

Направляющие и опорные трубы (80 рис. 5A и 8A), оставшись без обратной связи подвижных рычагов заземляющих ножей (83 рис. 8A), помещаются в вертикальное положение.

Демонтировать с неподвижных оснований все нижние контргайки винтов (41 рис. 5A).

ПРИМ.: проверить по конкретному монтажному чертежу DIN… расположение оснований каждого полюса относительно его опоры.

Поднять, как показано на рис. 0, неподвижное основание и, стараясь придать ему правильное положение, опустить его на опорную конструкцию в месте нахождения крепежных отверстий.

Вставить ранее демонтированные контргайки и временно закрепить их.

Отсоединить строповку.

Отрегулировать гайками и контргайками винтов (41 рис. 5A), проверяя, что:

установочные размеры соответствуют отметкам на монтажном чертеже DIN… ;

вращающиеся опорные пластины (42 и 43 рис. 5A) изоляторов (14 и 31 рис. 1A) подвижных контактов (гнездового и штыревого) выравнены по горизонтали по двум направлениям, расположенным перпендикулярно относительно друг друга.

Окончательно закрепить основания на опорной конструкции.

### 5.4.2	Валы приводов (см. рис. 5A и 7)

Вставить верхнюю часть приводных валов, оснащенную лопатками (103 рис. 7), разъединителя и заземляющих ножей, в прорези втулок (54 и 60 рис. 5A).

Поднять валы как можно выше, чтобы они не мешали монтажу шкафов приводов, привязать их в этом положении.

### 5.4.3	Приводы (см. рис. 1A и 7)

Проверить соответствие паспортного номера шкафов номеру разъединителя, поднять шкафы по одному, как показано на рис. 0, и, соблюдая положение, указанное на монтажном чертеже DIN-0...., установить их на опорную конструкции, не фиксируя их окончательно.

Установить в положение ЗАКРЫТО шкафы управления заземляющими ножами.

Установить в положение ОТКРЫТО шкафы управления полюсами разъединителя.

Повернуть вручную вращающиеся опорные основания (42 и 43 рис. 5А) изоляторов (14 e 31 рис. 1А) главных подвижных контактов (гнездового и штыревого) в положение ОТКРЫТО. Положение ОТКРЫТО достигается поворотом рычага (51 рис. 5А) против часовой стрелки вплоть до упора о неподвижный стопор (53 рис. 5А)

Проверить, что блокирующие диски (63 и 64 рис. 5A) находятся в положении B принципиальной схемы механической блокировки.

Отвязать валы приводов (103 рис. 7) и опереть их на верхние фланцы соответствующих приводов, следя за тем, чтобы контакт был правильным по всей поверхности.

Обеспечить совмещение крепежных фланцев валов привода (103 рис. 7) с фланцами приводов, используя люфт в крепежных отверстиях на шкафах; при необходимости можно подложить скобы-прокладки между шкафами и их опорой.

По окончании регулировки затянуть крепления до упора (достигая достаточной вертикальности валов (103 рис. 7).

Закрепить валы к шкафам болтами (102 рис. 7) с упругими шайбами, стараясь, чтобы соединительные болты размещались в центре овальных прорезей валов привода (103 рис. 7).

Для соединения валов приводов к их шкафам и для регулировок привода следует обратиться также к руководству по монтажу самого привода.

### 5.4.4	Опорные изоляторы

Выбрать и соединить отдельные элементы опорных изоляторов с учетом их высоты, чтобы получить в результате все собранные изоляторы как можно более одинаковые по высоте.

Демонтировать рычаги (47 и 49 рис. 5А) поворотных дисков (42 и 43 Рис. 5А), отвинчивая винты (48 и 49 рис. 5А); сделать метки и запомнить их положение.

Поднять опорные изоляторы по одному, как указано на рис. 0, и медленно опустить их на основания (42 и 43 рис. 5А); положение изоляторов считается правильным, когда отверстия верхнего зажимного кольца смещены на 45° относительно продольной оси неподвижного основания.

Вставить в том же положении рычаги (47 и 49 рис. 5А) поворотных дисков (42 и 43 Рис. 5А), демонтированные в начале операции. Удерживая вручную рычаги в этом положении, вставить винты (48 и 49 рис. 5А) вместе с плоскими и пружинными шайбами, но не затягивать их до конца.

Затем установить, не затягивая до конца, остальные винты и гайки для крепления изоляторов (14 и 31 рис. 1А) на плитах оснований (42 и 43 рис. 5А). Отсоединить веревку.

Поместить на верхнее зажимное кольцо уровень и проверить, что оно выравнено по горизонтали по двум направлениям, находящимся под прямым углом между собой, как показано на рис. 2A.

При необходимости, проложить скобы-прокладки между опорным фланцем изоляторов и поворотными дисками основания в местах размещения крепежных болтов.

Вручную установить разъединитель в закрытое положение, чтобы можно было повернуть поворотные диски (42 и 43 Рис. 5А) на 90°.

Снова проверить уровнем, что верхнее зажимное кольцо изолятора абсолютно горизонтально.

Кроме того, проверить, что при вращении изоляторы вращаются вокруг собственной оси, не описывая конус (рис. 2A). При необходимости подложить скобы-прокладки (рис. 2A) между зажимным кольцом и поворотным диском, добиваясь нужного состояния всей системы. Когда достигнут требуемый результат, затянуть болты до упора. Никогда не забывать, что скобы-подкладки следует подкладывать, как указано на рис. 2A, чтобы создать наклонные опорные плоскости в месте расположения болтов и предупредить появление механических нагрузок на зажимных кольцах изоляторов.

Затем проверить, что расстояние между осями изоляторов соответствуют размерам на монтажном чертеже DIN-…

После достижения необходимого результата затянуть болты до упора.

### 5.4.5	Главные подвижные контакты – полурычаг гнезового (1) и штыревого (2) контактов  (см. рис. 2)

На этом первом этапе половины рычагов монтируются без колец и экранов защиты от коронного разряда.

ВНИМАНИЕ: 	обе половины контактной системы – гнездовой контакт (1) и штыревой контакт (2) – которые составляют контактную систему под напряжением, не являются симметричными.

Разъединитель не работает, если поменять местами две половины, более того, если попытаться выполнить маневры, можно повредить части под напряжением. Поэтому обе половины следует монтировать только со своим поворотным изолятором.

Для правильного монтажа следует консультироваться с монтажными чертежами DIN-…

Проверить, что шкафы приводов заземляющих ножей находятся в положении ЗАКРЫТО, а шкафы приводов разъединителя находятся в положении ОТКРЫТО.

Застропить подвижный рычаг с главным гнездовым контактом, как показано на рис. 0, и поднять, приводя фланцевый участок (12 рис. 2) на высоту человеческого роста; следить за равновесием груза и особенно за тем, чтобы фланцевый участок (12 рис. 2) находился точно по горизонтали.

Поднять и опустить фланцевый участок (12 рис. 2) на головку изолятора (14 рис. 1А), затем винтами, плоскими и пружинными шайбами временно закрепить главные ножи с гнездовым контактом на зажимных кольцах вращающихся изоляторов.

Отсоединить строповку.

Застропить подвижный рычаг с главным штыревым контактом, как показано на рис. 0, и поднять фланцевый участок (20 рис. 2) на высоту человеческого роста; следить за равновесием груза и особенно за тем, чтобы фланцевый участок (20 рис. 2) находился точно по горизонтали.

Поднять и опустить фланцевый участок (20 рис. 2) на головку изолятора (31 рис. 1А), затем винтами, плоскими и пружинными шайбами временно закрепить главные ножи со штыревым контактом на зажимных кольцах вращающихся изоляторов.

Отсоединить строповку.

Специальным рычагом привода разъединителя медленно выполнить маневр ЗАКРЫТИЯ, проверяя, что все штыревые контакты в конце маневра оказываются точно в центре и соосно гнездовым контактам.

По окончании цикла ЗАКРЫТИЯ оба рычага должны располагаться соосно и их оси должны совпадать с осью, соединяющей центры вращения.

При необходимости подкорректировать центрирование и соосность, пользуясь люфтом в крепежных отверстиях двух половин, и подложить скобы-прокладки между основаниями самих половин и зажимными кольцами опорных изоляторов.

Специальным рычагом привода разъединителя медленно выполнить маневр ОТКРЫТИЯ, проверяя отсутствие трения при выходе штыревых контактов из гнездовых.

При необходимости повторить операции.

Затянуть винты до упора и выполнить несколько циклов ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ.

По окончании циклов привести разъединитель в положение ОТКРЫТО.

### 5.4.6	Подвижный рычаг заземляющих ножей (см. рис. 5A, 8, 8A и 9A)

Вручную установить привод разъединителя в положение ОТКРЫТО.

Вручную установить привод заземляющих ножей в положение почти ЗАКРЫТО, чтобы внутренняя трубка заземляющих ножей (80 рис. 5A) могла смещаться по вертикали на несколько градусов.

Вручную сместить на несколько градусов по вертикали внутреннюю трубку заземляющих ножей (80 рис. 5A) и одновременно ввести рычаги заземляющих ножей (83 рис. 8) и установить их, как показано на рис. 8.

Вручную установить привод заземляющих ножей в положение ОТКРЫТО.

Продвинуть зажим (89 рис. 8) по трубе подвижного рычага заземляющего ножа (83 рис. 8) вплоть до калиброванных отверстий на нижней части трубы (83 рис. 8) подвижного рычага заземляющего ножа. Для облегчения нахождения отверстий медленно поворачивать трубу (83 рис. 8) вокруг собственной оси, одновременно продвигая зажим (89 рис. 8).

Проверить, что щитки (93 рис. 8), при заземляющих ножах в горизонтальном положении, находятся в верхних частях подвижных штыревых контактов (94 рис. 8).

После достижения правильного положения трубы (83 рис. 8) затянуть винты (90 рис. 8) и винты (88 рис. 8) зажима (89 рис. 8).

Рабочий шатун (81 рис. 8) совершает оборот в целом около 130°, первые 90° приводят к вращению подвижного рычага (83 рис. 8) из горизонтального положения в вертикальное, до тех пор, пока антиобледенительный щиток (93 рис. 9A) не упрется в стопор (96 рис. 9A). Остальные 40° приводят к вертикальному перемещению рычага и последующему вводу штыревого контакта (94 рис. 9A) в неподвижный гнездовой контакт (95 рис. 9A).

Проверить также, что подвижный контакт (94 рис. 9A) располагается точно по центру неподвижного контакта (95 рис. 9A). Если этого не происходит, следует ослаблять крепежные винты (68 рис. 5A) основания заземляющего ножа вплоть до достижения центрирования подвижного контакта, затем снова затянуть винты (68 рис. 5A).

Проверить, что между верхней частью подвижного контакта (94 рис. 9A) и нижней частью раструба неподвижного контакта (95 рис. 9A) остается зазор примерно в 10(13 мм, как показано на рис.  9A.

Если это не так, необходимо ослабить винты (97 рис. 9A) и поднять или опустить неподвижный контакт за проушины по углам его плиты так, чтобы добиться нужного положения; затем снова затянуть винты (97 рис. 9A).

Вручную выполнить несколько операций открытия и закрытия заземляющих ножей для проверки правильности вхождения штыревого контакта (94 рис. 9A) в неподвижный контакт (95 рис. 9A) заземляющих ножей.

Проверить и при необходимости отрегулировать винтами стопора (84 рис. 8) горизонтальность подвижных рычагов заземляющих ножей (83 рис. 8).

Повторить описанные операции для всех трех полюсов.

Открыть заземляющие ножи.

### 5.4.7	Кольца и экраны защиты от коронного разряда (см. рис. 6)

Установить защитные кольца (22 рис. 6) подвижных гнездовых контактов на их опоры, закрепить винтами с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (23 рис. 6).

Установить защитные кольца (27 рис. 6) подвижных штыревых контактов на их опоры, закрепить винтами с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (28 рис. 6).

Установить защитные кольца подвижных гнездовых контактов (24 рис. 6) на их опоры с помощью штифтов с винтами (25 рис. 5A) и винта с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (26 рис. 6).

Установить экраны (30 рис. 6) подвижных штыревых контактов, закрепить винтами с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (30 рис. 6).

Выполнить отверстие диаметром 6 мм для слива воды на экранах (33 рис. 9), как указано на рис. 9.

Смонтировать экраны (33 рис. 9) неподвижных контактов заземляющих ножей с помощью винтов, гаек, плоских и пружинных шайб (34 рис. 9); сливное отверстие должно быть повернуто книзу.

# 6.	ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ПРОВЕРКА И НАЛАДКА

## 6.1	ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключить все точки заземления к сети заземления.

Выполнить электрическое подключение привода согласно прилагаемым электрическим схемам.

Подсоединить должным образом проводники высокого напряжения к аппаратным зажимам линии.

Проверить, что при этом на разъединитель не оказывается воздействия усилий тяги выше, чем рассчитанные.

## 6.2	ПРОВЕРКА И НАЛАДКА

Проверить, что на дне шкафа привода нет следов редукторного масла, что не нарушена его герметичность.

Тщательно выполнить вручную и с включенным двигателем несколько циклов, проверяя, что:

в крайних положениях таблички, расположенные на ступице диска, правильно совмещаются с меткой, расположенной на плите, закрепленной на крышке шкафа;

при ЗАКРЫТИИ штыревой и гнездовой контакт правильно замыкаются;

потребляемый ток двигателя при номинальном напряжении находится в допустимых пределах (см. электросхему).

Измерить сопротивление основной цепи. Измеренное значение между аппаратными зажимами линии должно равняться 70 (( при 20°C с допуском ± 20%.

# 7.	ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ

Разъединители не требуют особого ухода. Тем не менее рекомендуется, в целях обеспечения правильной работы оборудования, выполнять текущие проверки и техобслуживание, особенно в отношении элементов, наиболее подверженных износу.

Частота проверок и действий по техническому обслуживанию зависит от количества переключающих операций (1000, 2000 или 10000), гарантируемых по условиям поставки.

Для того, чтобы обеспечить выполнение и действие гарантийных обязательств, касающихся разъединителя, все текущие проверки и действия по техобслуживанию должны удовлетворять требованиям, представленным в следующей таблице NTC-1955/I.

## ТАБЛИЦА NTC-1955/I

|  |  | ЧАСТОТА ДЕЙСТВИЙ |
| --- | --- | --- |
| СОСТОЯНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ | ТИП ДЕЙСТВИЯ, ВЫПОЛНЯЕМОГО СОГЛАСНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ИНСТРУКЦИЯМ ПО МОНТАЖУ | Гарантируе-мые операции: 1.000 | Гарантируе-мые операции 2.000 | Гарантируе-мые операции: 1.0000 |
| A- РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ В РАБ. СОСТОЯНИИ | МЕЛКИЙ ОСМОТР Проверить: Целостность механических частей оборудования и защитных поверхностей. Целостность оболочек кабелей низкого напряжения и заземления. Целостность изоляторов и наличие возможных налетов на их поверхности. Целостность привода При необходимости: Проверить нагрев термодетектором | Во время осмотра на объекте или в любом случае раз в два года | Во время осмотра на объекте или в любом случае раз в два года | Во время осмотра на объекте или в любом случае раз в 4 года |
| B РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ В НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | ОСМОТР РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ Выполнить проверку, указанную в пп. A1), A2) и A3). Проверить чистоту деталей под напряжением Померять сопротивление деталей под напряжением. Проверить затяжку болтов. Проверить работу местных органов управления. Проверить ручное управление. Проверить правильность соединения главных контактов Проверить состояние поверхностей контактов. ОСМОТР ПРИВОДА Убедиться в том, что все механические и электрические элементы, кабели и заземления не повреждены. Проверить смазку механизмов. Проверить правильность работы следующих электрических элементов: Нагревательное и противоконденсационное сопротивление; Автоматическая защита электродвигателя; электроблокировка. | Каждые 5 лет или каждые 500 операций | Каждые 5 лет или каждые 1000 операций | Каждые 8 лет или каждые 5000 операций |
| C - РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ В НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | ОСНОВНОЙ ОСМОТР Сделать полный осмотр разъединителя, как указано в пункте B. Проверить износ основных компонентов, состояние изоляторов и состояние механических регулировок, выполненных во время первой сборки (смотри инструкции по эксплуатации). При обнаружении каких-либо отклонений, следует восстановить первоначальные условия. В случае замены узлов или элементов, следовать указаниям инструкций по эксплуатации. В случае поломок или сомнений в правильности восстановления требуемых условий, связаться с ALSTOM. | Каждые 10 лет или каждые 1.000 операций | Каждые 10 лет или каждые 2.000 операций | Каждые 15 лет или каждые 1.0000 операций |

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНОГО РЕМОНТА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

С ГАРАНТИЕЙ ДО 1000 ОПЕРАЦИЙ

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНОГО РЕМОНТА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

С ГАРАНТИЕЙ ДО 2000 ОПЕРАЦИЙ

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНОГО РЕМОНТА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

С ГАРАНТИЕЙ ДО 10.000 ОПЕРАЦИЙ

# 8	ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ И ЗАМЕНА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

## 8.1	ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: 	перед тем, как приступить к выполнению нижеописанных операций, проверить, что:

a) разъединитель находится в положении ОТКРЫТО;

b) разъединитель заземлен с обеих сторон;

c) низковольные проводники отсоединены от шкафа привода.

### 8.1.1	Отсоединение

Отсоединить проводники высокого напряжения от аппаратного зажима.

Отсоединить проводники низкого напряжения от привода.

### 8.1.2	Демонтаж

С помощью тех же средств, которые были использованы для монтажа разъединителя, и выполняя в  обратном порядке описанную в главе 5 процедуру, демонтировать различные части в следующей последовательности:

демонтаж колец защиты от коронного разряда (рис. 6);

демонтаж подвижных рычагов заземляющих ножей (рис. 8);

демонтаж половин рычагов гнездового и штыревого контактов (рис. 2);

демонтаж изоляторов;

демонтаж привода и вала привода (рис. 7);

демонтаж неподвижных оснований (рис. 5);

разбивка по типу и назначению всех демонтированных креплений.

По окончанию демонтажа следует приступить к правильному складированию на хранение демонтированных частей.

## 8.2	ДЕМОНТАЖ И ЗАМЕНА ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

ВНИМАНИЕ: 	перед тем, как приступить к выполнению нижеописанных операций, проверить, что:

a) разъединитель находится в положении ОТКРЫТО;

b) разъединитель заземлен с обеих сторон высокого напряжения;

### 8.2.1	Неподвижные контакты (рис. 3)

Для замены штыревого подвижного контакта (18 рис. 3) выполнить следующее (рис. 3):

снять экраны (29 рис. 2), отвинтив винты (30 рис. 2);

снять неподвижный контакт (18 рис. 3), отвинтив винты (19 рис. 3), которыми он крепится к рычагу;

очистить контактные поверхности рычага штыревого контакта и нового неподвижного контакта и нанести на обе слой пасты против окисления;

смонтировать новый контакт (18 рис. 3), закрепив его ранее снятыми винтами (19 рис. 3);

закрепить на месте защитные экраны (29 рис. 2) винтами (30 рис. 2).

### 8.2.2	Подвижный гнездовой контакт (рис. 3)

Для замены подвижного гнездового контакта выполнить следующее (рис. 3):

снять кольцо защиты от коронного разряда (24 рис. 2), отвинтив винт (26 рис. 2) и штифты (25 рис. 2);

снять неподвижный контакт, отвинчивая винты (9 рис. 3), которыми он крепится к рычагу;

очистить контактные поверхности рычага гнездового контакта и нового подвижного контакта и нанести на обе слой пасты против окисления;

смонтировать новый контакт, закрепляя его ранее снятыми винтами (9 рис. 3);

закрепить на месте кольцо защиты (24 рис. 2), завинтив винт (26 рис. 2) и штифты (25 рис. 2).

### 8.2.3	Привод (рис. 7)

Если потребуется заменить шкаф привода, выполнить следующее:

установить разъединитель в положении ОТКРЫТО;

отсоединить гибкую связь от вала привода и отсоединить электросоединения;

отсоединить фланец шкафа от вала привода (103 рис. 7), демонтируя болты (102 рис. 7);

подать вал кверху и закрепить его в этом положении;

застропить шкаф привода за рым-болты, как на рис. 0, слегка натягивая стропы;

снять четыре болта крепления к опорной конструкции с плоскими и пружинными шайбами;

извлечь шкаф в горизонтальной направлении и разместить в приготовленном для него месте.

Монтаж нового шкафа выполняется, как описано в главе 5.

### 8.2.4	Гибкие связи

На каждом полюсе устройства имеются:

2 гибких проводника (11 рис. 2);

1 гибкий проводник (85 рис. 8) на заземляющих ножах.

Замена должна выполняться в случае разрыва даже одного элемента или слишком резкого перегиба.

Для замены гибких связей ослабить винты, которыми они крепятся к соединяемым элементам. Тщательно очистить, как описано в главе 5. Установить на место новые гибкие связи и закрепить их соответствующими винтами.

### 8.2.5	Шаровые шарниры регулировочных тяг

Шаровые шарниры установлены на тяге (67 рис. 5A) неподвижных оснований для того, чтобы управлять заземляющими ножами.

Проверить, что шарниры свободно движутся и не имеют люфта, а их поверхности не покрыты коррозией.

Необходимо иметь в виду, что их замена приводит к потере настроек, выполненных на заводе-изготовителе.

Перед тем, как приступить к замене, следует тщательно измерить межосевое расстояние между двумя шарнирами и, после замены, отрегулировать длину тяг так, чтобы восстановить первоначальное межосевое расстояние между двумя шарнирами.

# 9.	ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ

Монтаж и обслуживание разъединителей данного типа следует выполнять при помощи таких стандартных инструментов как закрытый гаечный ключ, гаечный ключ с открытым зевом, торцевой гаечный ключ, гаечные ключи с ограничением по крутящему моменту до 200 Нм, отвертки, плоскогубцы, молотки, спиртовые уровни, линейки, рулетки и т.д.

Для подъема узлов необходимы подходящие самоходные средства, оснащенные соответствующими веревками с петлями, которые нужно использовать, как показано на рисунке B.

Поэтому не требуется специальное оборудование.

# 10.	ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

При необходимости запасные части можно заказать в:

ALSTOM T&D S.p.A.

Via Meucci, 22

30020 Noventa di Piave –VE-

(Факс 0421-65254 Teл. 0421-309511)

указав:

- номер настоящих инструкций;

- номер рисунка и номер детали на этом рисунке;

- номер заказа, тип разъединителя и его регистрационный номер.

ПРИМЕЧАНИЕ: при замене деталей активных частей, через которые может проходить электрический ток, с постоянно контактирующими поверхностями следует обращаться следующим образом (например, контактная поверхность между зажимом и опорой неподвижного контакта:

- Удалить все следы масла с контактных поверхностей при помощи трихлорэтилена или перхлороэтилена. В случае окисления поверхностей, очистить их  щеткой из нержавеющей стали или мелкозернистой наждачной бумагой;

- Сразу нанести на поверхности антиоксидантную пасту СЕМЕХ;

- Как можно быстрее соединить поверхности.

Поверхности, через скользящие контакты которых проходит электрический ток (например, подвижные заземляющие контакты), должны быть покрыты тонким слоем нейтрально действующего вазелина (восстанавливать после каждого осмотра).

## tab. 0	КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ВИНТОВ И БОЛТОВ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 	ГОРЯЧЕЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

ВИНТЫ 	ВИНТЫ

| Диаметр (мм) | Крутящий момент (Нм) |  | Диаметр (мм) | Крутящий момент (Нм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4.5 |  | 12 | 58 |
| 8 | 11 |  | 14 | 90 |
| 10 | 19 |  | 16 | 140 |
| 12 | 32 |  | 18 | 190 |
| 14 | 50 |  | 20 | 270 |
| 16 | 78 |  | 22 | 360 |
|  |  |  | 24 | 470 |

БОЛТЫ 	БОЛТЫ

| Диаметр (мм) | Крутящий момент (Нм) |  | Диаметр (мм) | Крутящий момент (Нм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.5 |  | 12 | 65 |
| 5 | 3 |  | 14 | 105 |
| 6 | 5 |  | 16 | 160 |
| 8 | 12 |  | 18 | 220 |
| 10 | 23 |  | 20 | 300 |
| 12 | 40 |  | 22 | 400 |
| 14 | 63 |  | 24 | 520 |
| 16 | 95 |  |  |  |
| 18 | 126 |  |  |  |
| 20 | 175 |  |  |  |
| 22 | 240 |  |  |  |
| 24 | 320 |  |  |  |

вНИМАНИЕ: в смешанных соединениях (нержавеющая сталь / горячецинкованная сталь) следует придерживаться значений, приведенных для нержавеющей стали

РИС. 0	ПОДЪЕМ МОНТАЖНЫХ УЗЛОВ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

| gruppo braccio mobile con contatto maschio | узел подвижного рычага со штыревым контактом |
| --- | --- |
| gruppo braccio mobile con contatto femmina | узел подвижного рычага с гнездовым контактом |
| armadio di manovra | шкаф привода |
| isolatore | Изолятор |
| assieme parte inferiore per S2DA | узел ннижней конструкции для S2DA |
| assieme parte inferiore per S2DAT | узел ннижней конструкции для S2DAT |

Максимальный вес различных поднимаемых узлов составляет около 1200 кг

РИС. 1	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ S2DA В СБОРЕ

1	РЫЧАГИ ПОДВИЖНЫХ ГНЕЗДОВЫХ КОНТАКТОВ

2	РЫЧАГИ ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

14	ИЗОЛЯТОР ДЛЯ ОПОРЫ И ПРИВОДА РЫЧАГОВ (1)

31	ИЗОЛЯТОР ДЛЯ ОПОРЫ И ПРИВОДА РЫЧАГОВ (2)

100	ПРИВОД ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

103	ВАЛЫ ПРИВОДОВ

| POLE | ПОЛЮС |
| --- | --- |
| MOTOR OPERATING MECHANISM CS 600 SERIES | ПРИВОД С ДВИГАТЕЛЕМ СЕРИИ CS 600 |
| M12 GROUND BOLTS | АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ М12 |
| HOLE FOR EMERGENCY MANUAL OPERATION | ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ АВАРИЙНОГО РУЧНОГО МАНЕВРА |
| PER LE QUOTE A, B, H e X VEDERE IL DISEGNO SPECIFICO DIN... | ОТМЕТКИ A, B, H и X СМ. НА КОНКРЕТНОМ ЧЕРТЕЖЕ DIN... |
| DETAIL OF ALUMINIUM ALLOY TERMINAL PAD | ДЕТАЛЬ КОНЕЧНОЙ НАКЛАДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА |

РИС. 1A	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ S2DAT В СБОРЕ

| POLE | ПОЛЮС |
| --- | --- |
| MOTOR OPERATING MECHANISM CS 600 SERIES | ПРИВОД С ДВИГАТЕЛЕМ СЕРИИ CS 600 |
| M12 GROUND BOLTS | АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ М12 |
| HOLE FOR EMERGENCY MANUAL OPERATION | ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ АВАРИЙНОГО РУЧНОГО МАНЕВРА |
| PER LE QUOTE A, B, H e X VEDERE IL DISEGNO SPECIFICO DIN... | ОТМЕТКИ A, B, H и X СМ. НА КОНКРЕТНОМ ЧЕРТЕЖЕ DIN... |
| DETAIL OF ALUMINIUM ALLOY TERMINAL PAD | ДЕТАЛЬ КОНЕЧНОЙ НАКЛАДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА |

1	РЫЧАГИ ПОДВИЖНЫХ ГНЕЗДОВЫХ КОНТАКТОВ

2	РЫЧАГИ ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

14	ИЗОЛЯТОР ДЛЯ ОПОРЫ И ПРИВОДА РЫЧАГОВ (1)

31	ИЗОЛЯТОР ДЛЯ ОПОРЫ И ПРИВОДА РЫЧАГОВ (2)

83	РЫЧАГИ ПОДВИЖНЫХ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

100	ПРИВОД ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

101	ПРИВОДЫ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

103	ВАЛЫ ПРИВОДОВ

РИС. 2	ГЛАВНЫЕ НОЖИ НА ТОК

| BRACCIO FEMMINA | РЫЧАГ ГНЕЗДОВОГО КОНТАКТА |
| --- | --- |
| BRACCIO MASCHIO | РЫЧАГ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА |
| SENSO DI APERT. | НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ |

Спецификация главных ножей на ток/гнездовых и штыревых контактов (Рис. 2.1)

1	РЫЧАГИ ПОДВИЖНЫХ ГНЕЗДОВЫХ КОНТАКТОВ

2	РЫЧАГИ ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

3	ДЛИННЫЕ ПАЛЬЦЫ ПОДВИЖНОГО ГНЕЗДОВОГО КОНТАКТА

4	КОРОТКИЕ ПАЛЬЦЫ ПОДВИЖНОГО ГНЕЗДОВОГО КОНТАКТА

5	ПРИЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ ПАЛЬЦЕВ (3 И 4)

6	ПРИЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ ПАЛЬЦЕВ (3 И 4)

7	КРЮК

8	НАКЛАДКА ДЛЯ КРЮКА (7)

9	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ПОДВИЖНОГО ГНЕЗДОВОГО КОНТАКТА

10	ГИБКИЕ ПРОВОДНИКИ ПОДВИЖНЫХ РЫЧАГОВ (1 И 2)

11	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ГИБКОГО ПРОВОДНИКА (10)

12	ФЛАНЦЕВЫЙ УЧАСТОК РЫЧАГОВ ПОДВИЖНЫХ ГНЕЗДОВЫХ КОНТАКТОВ НА ВЕРХНИХ ЗАЖИМНЫХ КОЛЬЦАХ ИЗОЛЯТОРОВ

13	АППАРАТНЫЕ ЗАЖИМЫ

18	ПОДВИЖНЫЙ ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ

19	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ КОНТАКТА (18)

20	ФЛАНЦЕВЫЙ УЧАСТОК РЫЧАГОВ ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ НА ВЕРХНИХ ЗАЖИМНЫХ КОЛЬЦАХ ИЗОЛЯТОРОВ

21	УПРОЧНЯЮЩИЕ РАСПОРКИ РЫЧАГОВ ПОДВИЖНЫХ ГНЕЗДОВЫХ И ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

22	ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА РЫЧАГОВ ПОДВИЖНЫХ ГНЕЗДОВЫХ КОНТАКТОВ

23	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ЗАЩИТНЫХ КОЛЕЦ (22)

24	ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА ПОДВИЖНЫХ ГНЕЗДОВЫХ КОНТАКТОВ

25	ШТИФТЫ С КРЕПЕЖНЫМИ ВИНТАМИ ЗАЩИТНЫХ КОЛЕЦ (24)

26	ВТОРОЙ КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ ЗАЩИТНЫХ КОЛЕЦ  (24)

27	ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

28	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ЗАЩИТНЫХ КОЛЕЦ (27)

29	ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

30	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ (29)

РИС. 2A	МОНТАЖ ПОВОРОТНЫХ ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

| ASSE DELLA BASE | ОСЬ ОСНОВАНИЯ |
| --- | --- |
| SEZ. A-A | РАЗР. А-А |
| S=Spessore | S=Прокладка |
| LEVEL | УРОВЕНЬ |
| SI | ДА |
| NO | НЕТ |
| “C” WASHER | СКОБА-ПРОКЛАДКА |

1	РЫЧАГИ ПОДВИЖНЫХ ГНЕЗДОВЫХ КОНТАКТОВ

2	РЫЧАГИ ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

14	ИЗОЛЯТОР ДЛЯ ОПОРЫ И ПРИВОДА РЫЧАГОВ (1)

31	ИЗОЛЯТОР ДЛЯ ОПОРЫ И ПРИВОДА РЫЧАГОВ (2)

РИС. 3	ПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ (ГНЕЗОВОЙ И ШТЫРЕВОЙ) РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

| CONTATTO MOBILE FEMMINA E CONTATTO MOBILE MASCHIO IN POS. DI CHIUSO | ПОДВИЖНЫЙ ГНЕЗДОВОЙ КОНТАКТ И ПОДВИЖНЫЙ ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| --- | --- |
| PART. A | ДЕТ. А |
| PART. В | ДЕТ. В |
| CONTATTO MOBILE FEMMINA | ПОДВИЖНЫЙ ГНЕЗДОВОЙ КОНТАКТ |
| CONTATTO MOBILE MASCHIO | ПОДВИЖНЫЙ ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ |

1	РЫЧАГИ ПОДВИЖНЫХ ГНЕЗДОВЫХ КОНТАКТОВ

2	РЫЧАГИ ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

3	ДЛИННЫЕ ПАЛЬЦЫ ПОДВИЖНОГО ГНЕЗДОВОГО КОНТАКТА

4	КОРОТКИЕ ПАЛЬЦЫ ПОДВИЖНОГО ГНЕЗДОВОГО КОНТАКТА

5	ПРИЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ ПАЛЬЦЕВ (3 И 4)

6	ПРИЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ ПАЛЬЦЕВ (3 И 4)

7	КРЮК

8	НАКЛАДКА ДЛЯ КРЮКА (7)

9	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ПОДВИЖНОГО ГНЕЗДОВОГО КОНТАКТА

18	ПОДВИЖНЫЙ ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ

19	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ КОНТАКТА (18)

РИС. 5	НЕПОДВИЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ УЗЕЛ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ТИПА S2DA НА РИС. 1

40	НЕПОДВИЖНОЕ ОСНОВАНИЕ РАЗЪЕД. s2da

41	КРЕПЕЖНЫЕ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ

42	ПОВОРОТНАЯ ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРА РЫЧАГА ПОДВИЖНОГО ГНЕЗДОВОГО КОНТАКТА

43	ПОВОРОТНАЯ ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРА РЫЧАГА ПОДВИЖНОГО ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА

44	РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ

45	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТЯГА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

46	НАРЕЗНЫЕ ШТАНГИ С ГАЙКАМИ И КОНТРГАЙКАМИ

47	РЫЧАГ ПОВОРОТНОГО ДИСКА (42)

48	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ РЫЧАГА (47) И ИЗОЛЯТОРА

49	РЫЧАГ ПОВОРОТНОГО ДИСКА (43)

50	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ РЫЧАГА (49) И ИЗОЛЯТОРА

51	РЫЧАГ ДЛЯ СТОПОРОВ

52	НЕПОДВИЖНЫЙ СТОПОР ДЛЯ ЗАКРЫТОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

53	НЕПОДВИЖНЫЙ СТОПОР ДЛЯ ОТКРЫТОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

54	ВТУЛКА С ПРОРЕЗЯМИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ К ПРИВОДНЫМ ВАЛАМ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

| APRE | ОТКРЫВАЕТ |
| --- | --- |

РИС. 5A	НЕПОДВИЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ УЗЕЛ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ТИПА S2DAT НА РИС. 1A

41	КРЕПЕЖНЫЕ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ

42	ПОВОРОТНАЯ ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРА РЫЧАГА ПОДВИЖНОГО ГНЕЗДОВОГО КОНТАКТА

43	ПОВОРОТНАЯ ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРА РЫЧАГА ПОДВИЖНОГО ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА

44	РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ

45	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТЯГА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

46	НАРЕЗНЫЕ ШТАНГИ С ГАЙКАМИ И КОНТРГАЙКАМИ

47	РЫЧАГ ПОВОРОТНОГО ДИСКА (42)

48	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ РЫЧАГА (47) И ИЗОЛЯТОР

49	РЫЧАГ ПОВОРОТНОГО ДИСКА (43)

50	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ РЫЧАГА (49) И ИЗОЛЯТОР

51	РЫЧАГ ДЛЯ СТОПОРОВ

52	НЕПОДВИЖНЫЙ СТОПОР ДЛЯ ЗАКРЫТОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

53	НЕПОДВИЖНЫЙ СТОПОР ДЛЯ ОТКРЫТОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

54	ВТУЛКА С ПРОРЕЗЯМИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ К ПРИВОДНЫМ ВАЛАМ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

60	ВТУЛКА С ПРОРЕЗЯМИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ К ПРИВОДНЫМ ВАЛАМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

61	РЫЧАГ СО ШТИФТОМ БЛОКИРОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

62	РЫЧАГ СО ШТИФТОМ БЛОКИРОВКИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

63	БЛОКИРУЮЩИЙ ДИСК РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

64	БЛОКИРУЮЩИЙ ДИСК ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

65	РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТЯГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ РЫЧАГОВ (61 И 62)

66	РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

67	РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТЯГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ РЫЧАГОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

68	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ОСНОВАНИЙ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

69	НЕПОДВИЖНОЕ ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗЪЕД. s2dat

80	НАПРАВЛЯЮЩАЯ И ОПОРНАЯ ТРУБА ПОДВИЖНОГО РЫЧАГА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

| VISTA A-A | ВИД А-А |
| --- | --- |
| DISC INTERLOCKING DEVICE | БЛОКИРУЮЩИЙ ДИСК |
| - DISCONNECTING SWITCH IN CLOSED POSITION | - РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| - GROUNDING BLADES IN OPEN POSITION | - ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| - DISCONNECTING SWITCH IN OPEN POSITION | - РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| - GROUNDING BLADES IN CLOSED POSITION | - ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| - DISCONNECTING SWITCH IN OPEN POSITION | - РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| - GROUNDING BLADES IN OPEN POSITION | - ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ |

РИС. 6	МОНТАЖ КОЛЕЦ И ЭКРАНОВ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОННОГО РАЗРЯДА

22	ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА РЫЧАГОВ ПОДВИЖНЫХ ГНЕЗДОВЫХ КОНТАКТОВ

23	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ЗАЩИТНЫХ КОЛЕЦ (22)

24	ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА ПОДВИЖНЫХ ГНЕЗДОВЫХ КОНТАКТОВ

25	ШТИФТЫ С КРЕПЕЖНЫМИ ВИНТАМИ ЗАЩИТНЫХ КОЛЕЦ (24)

26	ВТОРОЙ КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ ЗАЩИТНЫХ КОЛЕЦ  (24)

27	ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

28	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ЗАЩИТНЫХ КОЛЕЦ (27)

29	ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

30	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ (29)

| BRACCIO FEMMINA | РЫЧАГ ГНЕЗДОВОГО КОНТАКТА |
| --- | --- |
| BRACCIO MASCHIO | РЫЧАГ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА |

РИС. 7	ПРИВОДЫ И ВАЛЫ ПРИВОДОВ

54	ВТУЛКА С ПРОРЕЗЯМИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВАЛОВ ПРИВОДА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

60	ВТУЛКА С ПРОРЕЗЯМИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВАЛОВ ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

100	ПРИВОД ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

101	ПРИВОД ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

102	ВИНТЫ С ГАЙКАМИ, ПЛОСКИМИ И ПРУЖИННЫМИ ШАЙБАМИ

103	ВАЛЫ ПРИВОДОВ

| SEZIONE A-A | РАЗРЕЗ А-А |
| --- | --- |

РИС. 8	УЗЕЛ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА

81	ПЕРВЫЙ ШАТУН ПРИВОДА ПОДВИЖНЫХ РЫЧАГОВ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

82	ВТОРОЙ ШАТУН ПРИВОДА ПОДВИЖНЫХ РЫЧАГОВ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

83	ПОДВИЖНЫЕ РЫЧАГИ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

84	ВИНТ СТОПОРА ПОДВИЖНЫЙ РЫЧАГ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ ОТКРЫТ

85	ГИБКИЕ СВЯЗИ

86	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ГИБКИХ СВЯЗЕЙ

88	КРЕП. ВИНТЫ ПОДВИЖН.РЫЧАГОВ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

89	КРЕПЕЖНЫЕ ЗАЖИМЫ ПОДВИЖНЫХ РЫЧАГОВ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

90	КРЕП. ВИНТЫ ПОДВИЖН. РЫЧАГОВ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

91	ОПОРА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

92	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ (94)

93	АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ ЩИТОК

94	ПОДВИЖН. ШТЫРЕВЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

| SEZ. DI TERRA IN POSIZIONE DI CHIUSO | ЗАЗЕМЛ. НОЖ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| --- | --- |
| SEZIONATORE APERTO | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОТКРЫТ |

РИС. 8A	ДЕТАЛИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА

80	НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ОПОРНЫЕ ТРУБЫ ПОДВИЖНЫХ РЫЧАГОВ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ.

81	ПЕРВЫЙ ШАТУН ПРИВОДА ПОДВИЖНЫХ РЫЧАГОВ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

82	ВТОРОЙ ШАТУН ПРИВОДА ПОДВИЖНЫХ РЫЧАГОВ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

83	ПОДВИЖНЫЕ РЫЧАГИ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

84	ВИНТЫ СТОПОРОВ ПОДВИЖНЫХ РЫЧАГОВ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ

85	ГИБКИЕ СВЯЗИ

86	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ГИБКИХ СВЯЗЕЙ

87	ЗАЩИТА ОТ ОБЛЕДЕНЕНИЯ

88	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ПОДВИЖНЫХ РЫЧАГОВ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

89	КРЕПЕЖНЫЕ ЗАЖИМЫ ПОДВИЖНЫХ РЫЧАГОВ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

90	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ПОДВИЖНЫХ РЫЧАГОВ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

| PARTICOLARE MOLLA DI BILANCIAMENTO | ДЕТАЛЬ БАЛАНСИРОВОЧНОЙ ПРУЖИНЫ |
| --- | --- |
| LA MOLLA PUO’ ESSERE MONTATA: | ПРУЖИНУ МОЖНО СМОНТИРОВАТЬ: |
| - A DESTRA O A SINISTRA | - СПРАВА ИЛИ СЛЕВА |
| - DOPPIA IN ENTRAMBI I LATI | - ДВОЙНУЮ С ОБЕИХ СТОРОН |
| SEZ. DI TERRA IN POSIZIONE DI CHIUSO | ЗАЗЕМЛ. НОЖ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| SEZ. DI TERRA IN POSIZIONE DI APERTO VERTICALE | ЗАЗЕМЛ. НОЖ ВЕРТИКАЛЬНО В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| SUPERAMENTO DEL PUNTO MORTO | ПЕРЕХОД ЗА МЕРТВУЮ ТОЧКУ |
| CIRCA 8” | ОКОЛО 8” |
| SEZIONE A-A | РАЗРЕЗ А-А |
| SEZIONATORE APERTO | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОТКРЫТ |

РИС. 9	НЕПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

2	РЫЧАГИ ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

33	ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ НЕПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

34	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ

97	КРЕПЕЖНЫЕ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ НЕПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

98	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ОПОР НЕПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

99	НЕПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

| FORO D. 6 mm SCARICO | СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ Д. 6 мм |
| --- | --- |

РИС. 9A	НЕПОДВИЖНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

93	АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ

94	ПОДВИЖНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

95	ПЛАСТИНКИ РАСТРУБА НЕПОДВИЖНОГО КОНТАКТА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

96	СТОПОР И НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВВОДА ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

97	КРЕПЕЖНЫЕ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ НЕПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

99	НЕПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

| VISTA B-B | ВИД В-В |
| --- | --- |

РИС. 10	СМАЗКА

(каждое шарнирное соединение)

узел подвижного рычага с гнездовым контактом

узел подвижного рычага со штыревым контактом

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(исключаются из объема поставки)

(	Густая смазка – См. примечание

(	Нейтральный вазелин

Примечание

Для применения в нормальных условиях:

ESSO	Универсальная густая смазка Multipurpose grease Hi

CHEVRON	ГУстая смазка Dura-lith gr.2/grease L2

AGIP	GR 30

AMOCO	AMOLITH GR 1

AMOLITH GR 2

AMOLITH GR 3

BP	Универсальная L2 Multipurpose

CASTROL	Spheerol APT 2

IP	ATHESIA 2

MOBIL	Mobil MP

Для применения при предельных температурах:

ESSO	Beacon 325 (от +120°С до –54°C)

ВНИМАНИЕ! Выполнить смазку перед пуском в эксплуатацию и перед каждым наступлением холодного сезона.

| ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Высоковольтная аппаратура | ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ПУСКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | CRS 05/01 Изд. 5 сент. 99 |
| --- | --- | --- |

Заказчик..................................................................	Подстанция..........................................................................

Заказ.........................................................................	Тип оборудования...............................................................

Заводской №......................................................... 	Монтажная схема DIN……................................................

Монтажный чертеж DIN .....................................	Инструкции по монтажу ..................................................

1)	ПРОВЕРКИ:

|  |  | Подпись после испытания | Замеч. или измер. знач. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проверка размеров согласно монтажному чертежу |  |  |
| 1.2 | Проверка вертикальности устанавливаемых изоляторов |  |  |
| 1.3 | Проверка правильности установки шкафа привода |  |  |
| 1.4 | Проверка соосности и соединение неподвижных и подвижных контактов |  |  |
| 1.5 | Проверка правильности установки рабочих валов и трансмиссий |  |  |

2)	РАБОЧИЕ ИСПЫТАНИЯ:

|  |  | Подпись после испытания | Замеч. или измер. знач. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Выполнить 5 ручных операций и проверить правильность перемещений на открытие и закрытие |  |  |
| 2.2 | Выполнить 5 операций двигателем и проверить достижение конечных положений |  |  |
| 2.3 | Проверить правильность сигналов вспом. контактов |  |  |

3)	ТЕКУЩИЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ:  (Макс. знач. исключая начальный пик)

| 3.1 | Выполнить 5 действий и указать среднее значение результатов |
| --- | --- |
| ПОЛЮС | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КОНТАКТ (СТОРОНА ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА) | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КОНТАКТ (СТОРОНА НЕПОДВИЖНОГО КОНТАКТА) | НАПРЯЖЕНИЕ |
|  | ЗАКРЫТИЕ | ОТКРЫТИЕ | ЗАКРЫТИЕ | ОТКРЫТИЕ | ЗАКРЫТИЕ | ОТКРЫТИЕ |  |
| A | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (v) |
| B | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (v) |
| C | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (v) |

4)	СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ В ГЛАВНОЙ СЕТИ:

|  |  | ПОЛ. | СОПР. | ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ | ТОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Справочное значение ....µΩ при температуре 20°С ± 20% | A | ((() | (° C) | (a) |
|  |  | B | ((() | (° C) | (a) |
|  |  | C | ((() | (° C) | (a) |

После вышеупомянутых проверок мы заявляем о том, что оборудование пригодно для эксплуатации.

Дата:………………………………………………	Подпись:………………………………….........................

# Text boxes

ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ S2DAT