| 2 | Mod. N° 103241 | 14.11.00 | CATOZZO | PANIGHEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпущено | 01.08.00 | CATOZZO | PANIGHEL |
| ИЗДАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ДАТА | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |

Оглавление

1.	ВВЕДЕНИЕ	5

2.	УПАКОВКА И ОТГРУЗКА	7

2.1	ТИП УПАКОВКИ	7

2.1.1	Упаковочные ящики	7

2.2	ТИПОВАЯ РАЗБИВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ	8

2.2.1	Группирование и вес отдельных узлов	8

3.	ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ	9

3.1	ПРИЕМКА	9

3.2	ХРАНЕНИЕ	9

3.2.1	Краткосрочное хранение (до трех месяцев)	9

3.2.2	Долгосрочное хранение (свыше трех месяцев)	9

4.	РАСПАКОВКА И ПОДЪЕМ	10

5.	МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКИ	11

5.1	УСЛОВИЯ И ОПЕРАЦИИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ МОНТАЖУ	11

5.2	РЕГУЛИРОВКИ	11

5.2.1	Ножи контактной системы (см. рис. 5 и 5A)	11

5.2.2	Заземляющие ножи (см. рис. 5A)	11

5.3	МОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ s2da ПО рис. 1	12

5.3.1	Неподвижные основания (см. рис. 0, 1 и 5)	12

5.3.2	Валы приводов (см. рис. 5 и 7)	12

5.3.3	Приводы (см. рис. 1 и 7)	12

5.3.4	Опорные изоляторы	13

5.3.5	Главные подвижные контакты – полурычаг гнезового (1) и штыревого (2) контактов  (см. рис. 2)	14

5.3.6	Кольца и экраны защиты от коронного разряда (см. рис. 6)	15

5.4	МОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ s2dat НА рис. 1a	16

5.4.1	Неподвижные основания (см. рис. 0, 1A и 5A)	16

5.4.2	Валы приводов (см. рис. 5A и 7)	16

5.4.3	Приводы (см. рис. 1A и 7)	16

5.4.4	Опорные изоляторы	17

5.4.5	Главные подвижные контакты – полурычаг гнезового (1) и штыревого (2) контактов  (см. рис. 2)	18

5.4.6	Подвижный рычаг заземляющих ножей (см. рис. 5A, 8, 8A и 9A)	19

5.4.7	Кольца и экраны защиты от коронного разряда (см. рис. 6)	20

6.	ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ПРОВЕРКА И НАЛАДКА	21

6.1	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	21

6.2	ПРОВЕРКА И НАЛАДКА	21

7.	ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ	23

ТАБЛИЦА NTC-1955/I	24

8	ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ И ЗАМЕНА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ	26

8.1	ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ	26

8.1.1	Отсоединение	26

8.1.2	Демонтаж	26

8.2	ДЕМОНТАЖ И ЗАМЕНА ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ	26

8.2.1	Неподвижные контакты (рис. 3)	26

8.2.2	Подвижный гнездовой контакт (рис. 3)	27

8.2.3	Привод (рис. 7)	27

8.2.4	Гибкие связи	27

8.2.5	Шаровые шарниры регулировочных тяг	28

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ	28

10.	ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	28

tab. 0	КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ВИНТОВ И БОЛТОВ	30

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ПУСКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	50

СПИСОК РИСУНКОВ

РИС. 0	ПОДЪЕМ МОНТАЖНЫХ УЗЛОВ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ	32

РИС. 1	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ S2DA В СБОРЕ	33

РИС. 1A	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ S2DAT В СБОРЕ	34

РИС. 2	ГЛАВНЫЕ НОЖИ НА ТОК	35

РИС. 2A	МОНТАЖ ПОВОРОТНЫХ ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ	37

РИС. 3	ПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ (ГНЕЗОВОЙ И ШТЫРЕВОЙ) РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ	38

РИС. 5	НЕПОДВИЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ УЗЕЛ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ТИПА S2DA НА РИС. 1	39

РИС. 5A	НЕПОДВИЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ УЗЕЛ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ТИПА S2DAT НА РИС. 1A	40

РИС. 6	МОНТАЖ КОЛЕЦ И ЭКРАНОВ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОННОГО РАЗРЯДА	42

РИС. 7	ПРИВОДЫ И ВАЛЫ ПРИВОДОВ	43

РИС. 8	УЗЕЛ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА	44

РИС. 8A	ДЕТАЛИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА	45

РИС. 8A	ДЕТАЛИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА	45

РИС. 9	НЕПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ	46

РИС. 9	НЕПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ	46

РИС. 9A	НЕПОДВИЖНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ	47

РИС. 10	СМАЗКА	48

# 1.	ВВЕДЕНИЕ

Разъединители AREVA серии S2DA относятся к типу разъединителей с двумя поворотными колонками на полюс и с центральным разрывом.

Все элементы этого разъединителя были разработаны так, чтобы аппарат получился простым, функциональным и надежным.

Подвижный ламельный контакт состоит из спаренных медных пластин, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Каждая из пластин подталкивается двумя пружинами из нержавеющей стали, которые и обеспечивают необходимое и постоянное давление на штыревой контакт в точке соприкосновения.

Подвижный штыревой контакт состоит из медных планок специальной формы, жестко закрепленных на конце подвижного рычага штыревого контакта.

Подвижные рычаги ламельных и штыревых контактов выполнены из алюминиевого швеллерного профиля повышенной механической прочности и электропроводимости.

Контакты входят друг в друга скользящим движением. При этом они автоматически очищаются и зажимаются. Именно это свойство гарантирует надежную работу контактов при нагрузках и воздействии токов короткого замыкания.

Число медных пластин ламельного контакта, размер штыревых контактов и подвижных рычагов зависят от характеристик аппарата. В местах прохождения тока контакты покрываются серебром.

Преимуществом аппарата считается наличие только одной точки разрыва по пути прохождения тока по металлу. Эта точка находится в месте расположения контакта разъединения. На всем остальном пути прохождения тока в точках перехода между подвижными частями ток передается по гибким связям, выполненным из пакетов алюминиевых пластинок. Эти пакеты прочно привариваются боковой стороной к соединяемым элементам. Такие соединения имеют срок службы одинаковый с разъединителем и гарантируют абсолютную надежность работы даже при обледенении.

Кроме того, подвижный ламельный контакт оснащен крюком. При протекании тока короткого замыкания он цепляется к накладке, закрепленной на подвижном штыревом контакте, и предупреждает разъединение контактов. Такая конструкция позволяет использовать разъединитель S2DA на установках со значительными токами короткого замыкания.

Шарниры подвижных рычагов для ламельного и штыревого контактов выполнены из осей, вращающихся на шарикоподшипниках с вечной смазкой и изолированных от проходящих токов.

Аппаратные зажимы (выводы) выполнены в виде вертикальной пластины и расположены на концах двух половин подвижного рычага (ламельного и штыревого контактов).

Опорное основание выполнено из стали с покрытием горячего цинкования, оно способно выдерживать максимальные механические нагрузки (лед, механические усилия, нагрузки от короткого замыкания и т.п.). На основании имеются направляющие. На них опираются валы дисков, на которых болтами закреплены поворотные изоляторы. Диски смонтированы на шарикоподшипниках с вечной смазкой.

Кольца и экраны защиты от коронного разряда имеют такую конструкцию, чтобы удерживать значения радиопомех в пределах, установленных нормами.

Кроме того, в разъединителях серии S2DAT на подвижной части рычага ламельного или штыревого контакта имеется неподвижный контакт для ввода подвижного контакта заземляющего ножа. Заземляющий нож смонтирован на нижнем неподвижном основании. Во всех разъединителях с заземляющими ножами предусматриваются механические блокировки между рабочими и заземляющеми ножами.

Заземляющие ножи можно устанавливать с обеих сторон разъединителя; ножи могут быть одиночными или двойными, в зависимости от чего аппарат обозначается символом S2DAT (один нож) или S2DA2T (два ножа).

Эти серии аппаратов выпускаются в соответствии со следующими нормами:

Итальянский стандарт	CEI 17-4;

Американский стандарт	ANSI C37 от 30 до 37 NEMA SG 06;

Британский стандарт	BS 5253;

Европейский стандарт	IEC 129.

Российский стандарт	ГОСТ 689

Операция ВКЛЮЧЕНИЯ заземляющего ножа происходит путем вращения самого рычага в вертикальной плоскости и последующего вертикального движения рычага для замыкания контактов; операция ОТКЛЮЧЕНИЯ происходит в обратной последовательности.

Две тяги управления заземляющих ножей совместным движением преодолевают мертвую точку в конце цикла на включения и останавливаются. В этом положении разъединитель остается заблокированным и только команда на отключение от привода может разблокирвоать заземляющий нож.

В положении ОТКЛЮЧЕНО заземляющий нож расположен горизонтально, а в положении ВКЛЮЧЕНО - вертикально.

На рычаге заземляющего ножа имеется подвижный штыревой контакт.

Трансмиссионный вал поворачивается в целом примерно на 130°; в течение первых 90° происходит поворот подвижного рычага из горизонтального положения в вертикальное, а при вращении на остальные 40° происходит перемещение рычага по вертикали и ввод штыревого контакта в ламельный контакт.

Такое движение ножа обеспечивает электродинамичекую стойкость  при сквозных токах короткого замыкания.

Подвижные контактные части соединяется с неподвижными гибкими связями состоящими из пакетов алюминиевых пластин.

Заземляющий нож состоит из трубы, выполненный из алюминиевого сплава. Ее можно демонтировать в нижней части для облегчения транспортировки.

В качестве противовеса рычага заземляющего ножа используются спиральные пружины, что позволяет существенно уменьшить общие габариты.

Количество и местоположение балансировочных пружин зависит от:

конкретной компоновки оборудования;

длины и веса подвижного ножа.

Описание, приводимое в тексте, может относится одновременно к различным типам исполнения, при изучении настоящего руководства следует всегда обращаться к монтажному чертежу DIN-… , соответсвующему конкретному заказу.

Технические характеристики разъединителя

# 2.	УПАКОВКА И ОТГРУЗКА

Все оборудование отгружается в ящиках, с которыми следует обращаться осторожно, руководствуясь предупреждениями в виде стандартных символов, нанесенных на боковые стороны самих ящиков.

## 2.1	ТИП УПАКОВКИ

Упаковка для отгрузки должна обеспечивать полную защиту груза от механических повреждений и воздействия атмосферных агентов при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и кантовании на месте монтажа. Упаковка должна предупреждать порчу оборудования, обеспечивать его сохранность и неизменность качества, которое было гарантировано и проверено на всех стадиях производства.

### 2.1.1	Упаковочные ящики

Ящики представляют собой клети; их покрытие выполняется из фанерных панелей, соединенных по краям и упрочненных изнутри деревянными досками и брусьями. На дне ящиков (а при необходимости, и на стенках) размещаются деревянные опоры специальной формы, которые фиксируют упаковываемые детали. Если требуется, эти опоры покрывают слоем губчатого пластика, амортизирующего удары при контакте с перевозимыми деталями.

Детали внутри ящика могут заворачиваться в пластиковую пленку или укладываться в коробки, которые размещают на дне ящика.

Для обеспечения циркуляции воздуха внутри ящиков предусматриваются защищенные отверстия.

## 2.2	ТИПОВАЯ РАЗБИВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

Разъединители разбираются на узлы таким образом, чтобы максимально сократить потери времени при монтаже на месте и упростить процедуры, обеспечивая максимальную надежность результатов и одновременно с этим не усложняя кантование отдельных транспортировочных единиц.

### Группирование и вес отдельных узлов

В каждом ящике всегда содержится (по мере возможности) один из следующих наборов узлов:

Группа A:

нижние части;

приводные валы;

крепеж;

заземляющие ножи* (если они есть);

неподвижные контакты заземляющих ножей* (если они есть).

*эти узлы упаковываются в отдельные ящики, если для них не нашлось места в основном ящике.

Группа B:

подвижные рычаги;

неподвижные контакты* (провододержатель);

* эти узлы упаковываются в отдельные ящики, если для них не нашлось места в основном ящике.

Группа C:

тяги.

Группа D:

экраны защиты от коронного разряда*.

*при отгрузке менее 5÷6 тройных комплектов эти узлы размещаются в ящиках группы B.

Группа E:

приводы.

Группа F:

изоляторы.

Группа G:

запчасти.

# 3.	ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ

## 3.1	ПРИЕМКА

По получении ящиков покупатель должен сверить соответствие полученного оборудования с упаковочным листом и убедиться в отсутствии повреждений.

О повреждениях или обнаруженных расхождениях между содержимым и упаковочным листом следует своевременно известить фирму AREVA.

Если после контроля материала открытые ящики должны долго храниться или их надо переместить в другое место, необходимо восстановить первоначальное состояние упаковки.

Проявлять осторожность при погрузочно-разгрузочных работах, чтобы не повредить оборудование.

## 3.2	ХРАНЕНИЕ

### 3.2.1	Краткосрочное хранение (до трех месяцев)

В этом случае разместить ящики в сухом и, по возможности, крытом месте; при размещении снаружи проверить, что на участке обеспечен хороший сток воды.

При хранении снаружи следует выбрать солнечное место и установить ящики на брусья так, чтобы между их дном и землей оставался промежуток не менее 10 см.

Для периода хранения менее трех месяцев нет необходимости включать антиконденсационные подогреватели приводов.

### 3.2.2	Долгосрочное хранение (свыше трех месяцев)

В этом случае:

при хранении внутри в сухом помещении каждые шесть месяцев необходимо проверять приводы, контролируя, что они не окислились внутри из-за образования конденсата;

при хранении во влажных помещениях или снаружи следовать указаниям пар. 3.2.1, а также подключить к блоку питания сопротивления от образования конденсата, находящиеся внутри приводов.

# 4.	РАСПАКОВКА И ПОДЪЕМ

При распаковке следует соблюдать обычную осторожность, чтобы не повредить и не утерять различные детали.

Особенно осторожно нужно обращаться с фарфоровыми изоляторами.

Рекомендуется открывать ящики рядом с местом монтажа и непосредственно перед монтажом в таком положении, где можно легко выполнить строповку компонентов подъемными средствами.

Застропить компоненты подъемными средствами, как показано на рис. 0.

# 5.	МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКИ

## 5.1	УСЛОВИЯ И ОПЕРАЦИИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ МОНТАЖУ

- Для правильного монтажа разъединителей все соединительные размеры опор и металлоконструкций должны полностью соответствовать конкретному монтажному чертежу DIN-… для монтируемого разъединителя.

- Кроме того, необходимо изучить специальные инструкции на привод D-…

- Винты, болты и гайки затягиваются динамометрическим ключом с обеспечением значений крутящего момента, указанных в таблице 0.

- Подготовить и обработать постоянно контактирующие поверхности токопроводящих частей (напр., контактные поверхности между пластиной или хвостовиком аппаратных зажимов и зажимом линейного проводника) в следующем порядке:

аккуратно очистить вышеуказанные поверхности от всех следов смазки (применять трихлорэтилен или перхлороэтилен) и окислов щеткой из нержавеющей стали или мелкозернистой наждачной бумагой;

сразу же после очистки покрыть защитной пастой от окисления CEMEX;

как можно быстрее соединить обе поверхности.

e)	Поверхности, по которым проходит ток скользящего контакта (напр., ножи подвижных контактов) покрываются тонким слоем нейтрального вазелина.

## 5.2	РЕГУЛИРОВКИ

Регулировки разъединителя выполняются на заводе-изготовителе.

Как правило, при монтаже не требуется дополнительных регулировок. Тем не менее, они описываются далее для случаев, если на какой-либо стадии монтажа может потребоваться заново выполнить одну или несколько регулировок.

### Ножи контактной системы (см. рис. 5 и 5A)

Механические стопоры отключения (53 рис. 5 и 5A) и включения (52 рис. 5 и 5A) неподвижны и смонтированы так, чтобы обеспечить поворот на 180° рычага (44 рис. 5 и 5A).

### Заземляющие ножи (см. рис. 5A)

Тяга (67 рис. 5A) отрегулирована так, чтобы рычаг (66 рис. 5A) находился вдоль поперечной оси основания как в отключенном, так и во включенном положении.

Рычаг (81 рис. 5A), радиусом 276 мм, расположен под уголом примерно в 20° относительно горизонтальной оси, как показано на рисунке 5A; при такой регулировке рычаг (81 рис. 5A) поворачивается примерно на 130° при повороте рычага (66 рис. 5A) на 180°.

Тяга (65 рис. 5A) регулируется так, чтобы при включенном разъединителе и отключенном заземляющем ноже ролик рычага (62 рис. 5A) полностью входил (без усилия) в выемку на блокирующем диске (64 рис. 5A) заземляющих ножей; при отключенном разъединителе и включенном заземляющем ноже ситуация должна быть обратной.

## 5.3	МОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ s2da ПО рис. 1

### 5.3.1	Неподвижные основания (см. рис. 0, 1 и 5)

Демонтировать с неподвижных оснований все нижние контргайки винтов (41 рис. 5).

ПРИМ.: проверить по конкретному монтажному чертежу DIN… расположение оснований каждого полюса относительно собственной опоры.

Поднять неподвижное основание, как указано на рисунке 0, и, следя за его правильным положением, опустить его на опорную конструкцую в месте, где находятся крепежные отверстия.

Вставить ранее снятые контргайки и временно закрепить их.

Отцепить стропы.

Отрегулировать гайками и контргайками винтов (41 рис. 5), проверяя, что:

установочные размеры соответствуют отметкам на монтажном чертеже DIN… ;

вращающиеся опорные пластины (42 и 43 рис. 5) изоляторов (14 и 31 рис. 1) главных подвижных контактов (ламельного и штыревого) выравнены по горизонтали по двум направлениям, расположенным перпендикулярно относительно друг друга.

Окончательно закрепить основания на опорной конструкции.

### 5.3.2	Валы приводов (см. рис. 5 и 7)

Вставить верхнюю часть приводных валов (103 рис. 7) разъединителя, оснащенную лопатками, в прорези втулки (54 рис. 5).

Поднять валы как можно выше, чтобы они не мешали монтажу шкафов приводов, закрепить (привязать) их в этом положении.

### 5.3.3	Приводы (см. рис. 1 и 7)

Проверить соответствие паспортного номера шкафов номеру разъединителя, поднять шкафы по одному, как показано на рис. 0, и, соблюдая положение, указанное на монтажном чертеже DIN-0...., установить их на опорную конструкции, не фиксируя их окончательно.

Установить валы шкафа управления полюсами разъединителя в положение ОТКЛЮЧЕНО.

Повернуть вручную вращающиеся опорные основания (42 и 43 рис. 5) изоляторов (14 и 31 рис. 1) главных подвижных контактов (ламельного и штыревого) в положение ОТКЛЮЧЕНО. Положение ОТКЛЮЧЕНО достигается поворотом рычага (51 рис. 5) против часовой стрелки вплоть до упора о неподвижный стопор (53 рис. 5).

Освободить (отвязать) валы приводов (103 рис. 7) и установить их на верхние фланцы соответствующих приводов, следя за тем, чтобы контакт был равномерным по всей поверхности.

Обеспечить совмещение крепежных фланцев валов привода (103 рис. 7) с фланцами приводов, используя люфт в крепежных отверстиях на шкафах; при необходимости можно подложить скобы-прокладки между шкафами и их опорой.

По окончании регулировки затянуть крепления до упора (достигая достаточной вертикальности валов (103 рис. 7).

Закрепить валы к шкафам болтами (102 рис. 7) с пружинными шайбами, стараясь, чтобы соединительные болты размещались в центре овальных прорезей валов привода (103 рис. 7).

Для соединения валов к приводам и для регулировок привода следует обратиться также к руководству по монтажу самого привода.

### 5.3.4	Опорные изоляторы

Выбрать и соединить отдельные опорные изоляторы с учетом их высоты, чтобы получить в результате все собранные изоляторы как можно более одинаковые по высоте.

Демонтировать рычаги (47 и 49 рис. 5) поворотных дисков (42 и 43 Рис. 5), отвинчивая винты (48 и 49 рис. 5); сделать метки и запомнить их положение.

Поднять опорные изоляторы по одному (для строповки применять не металлические стропы), как указано на рис. 0, и медленно опустить их на основания (42 и 43 рис. 5); положение изоляторов считается правильным, когда отверстия верхнего фланца смещены на 45° относительно продольной оси неподвижного основания.

Вставить в том же положении рычаги (47 и 49 рис. 5) поворотных дисков (42 и 43 Рис. 5), демонтированные в начале операции. Удерживая вручную рычаги в этом положении, вставить винты (48 и 49 рис. 5) вместе с плоскими и пружинными шайбами, но не затягивать их до конца.

Затем установить, не затягивая до конца, остальные винты и гайки для крепления изоляторов (14 и 31 рис. 1) на плитах оснований (42 и 43 рис. 5). Отсоединить строп(мягкий, не металлический).

Поместить на верхнее фланец уровень и проверить, что он выравнен по горизонтали по двум направлениям, находящимся под прямым углом между собой, как показано на рис. 2A.

При необходимости, проложить скобы-прокладки между нижним фланцем изоляторов и поворотными дисками основания в местах размещения крепежных болтов.

Вручную установить разъединитель во включенное положение, чтобы можно было повернуть поворотные диски (42 и 43 Рис. 5) на 90°.

Снова проверить уровнем, что верхний фланец изолятора установлен горизонтально.

Кроме того, проверить, что при вращении изоляторы вращаются вокруг собственной оси, не описывая конус (рис. 2A). При необходимости подложить скобы-прокладки (рис. 2A) между фланцем  и поворотным диском, добиваясь нужного состояния всей конструкции. Когда достигнут требуемый результат, затянуть болты до упора. Никогда не забывать, что скобы-подкладки следует подкладывать, как указано на рис. 2A, чтобы создать наклонные опорные плоскости в месте расположения болтов и предупредить появление механических нагрузок на фланцах изоляторов.

Затем проверить, что расстояние между осями изоляторов соответствуют размерам на монтажном чертеже DIN-…

После достижения необходимого результата затянуть болты до упора.

### 5.3.5	Главные подвижные контакты – ножи ламельного (1) и штыревого (2) контактов  (см. рис. 2)

На этом первом этапе ножи монтируются без колец и экранов защиты от коронного разряда.

ВНИМАНИЕ: 	обе половины контактной системы – ламельный контакт (1) и штыревой контакт (2) – которые составляют главные контакты под напряжением, не являются симметричными.

Разъединитель не работает, если поменять местами ламельный и штыревой контакт, более того, если попытаться выполнить операции, можно повредить разъединитель. Поэтому ножи следует монтировать только со своими поворотными изоляторями.

Для правильного монтажа следует руководствоваться монтажными чертежами DIN-…

Проверить, что привода находятся в положении ОТКЛЮЧЕНО.

Застропить подвижный нож с главным ламельным контактом, как показано на рис. 0, и приподнять, нож (12 рис. 2) на высоту человеческого роста; следить за равновесием груза и особенно за тем, чтобы место крепления (12 рис. 2) находилось точно в горизонтальной плоскости.

Поднять и опустить нож (12 рис. 2) на фланец изолятора (14 рис. 1), затем винтами, плоскими и пружинными шайбами временно закрепить главные ножи с ламельным контактом на фланцах вращающихся изоляторов.

Отсоединить стропы.

Застропить подвижный нож с главным штыревым контактом, как показано на рис. 0, и приподнять нож (20 рис. 2) на высоту человеческого роста; следить за равновесием груза и особенно за тем, чтобы место крепления (20 рис. 2) находилось точно в горизонтальной плоскости.

Поднять и опустить фланцевый участок (20 рис. 2) на головку изолятора (31 рис. 1), затем винтами, плоскими и пружинными шайбами временно закрепить главные ножи со штыревым контактом на зажимных кольцах вращающихся изоляторов.

Отсоединить стропы.

Рукояткой ручного управления привода разъединителя медленно выполнить операцию Включения, проверяя, что все штыревые контакты в конце операции оказываются точно в центре и соосно ламельным контактам.

По окончании процесса ВКЛЮЧЕНИЯ оба рычага должны располагаться соосно и их оси должны совпадать с осью, соединяющей центры вращения.

При необходимости подкорректирвоать центрирование и соосность, пользуясь люфтом в крепежных отверстиях двух ножей, и подложить скобы-прокладки между ножами и фланцами опорных изоляторов.

Рукояткой ручного управления привода разъединителя медленно выполнить операциюОТКЛЮЧЕНИЯ, проверяя отсутствие трения при выходе штыревых контактов из ламельных.

При необходимости повторить операции.

Затянуть винты до упора и выполнить несколько циклов ОТКЛЮЧЕНИЯ и ВКЛЮЧЕНИЯ.

По окончании циклов привести разъединитель в положение ОТКЛЮЧЕНО.

### 5.3.6	Экраны защиты от коронного разряда (см. рис. 6)

Установить экраны (22 рис. 6) подвижных ламельных контактов на их место крепления, закрепить винтами с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (23 рис. 6).

Установить экраны (27 рис. 6) подвижных штыревых контактов на их место крепления, закрепить винтами с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (28 рис. 6).

Установить экраны подвижных ламельных контактов (24 рис. 6) на их место крепления с помощью штифтов с винтами (25 рис. 5A) и винта с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (26 рис. 6).

Установить экраны (30 рис. 6) подвижных штыревых контактов, закрепить винтами с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (30 рис. 6).

## 5.4	МОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ s2dat НА рис. 1a

### 5.4.1	Неподвижные основания (см. рис. 0, 1A и 5A)

Вместе с неподвижными основаниями на заводе монтируются и регулируются основания заземляющих ножей.

Подвижные заземляющие ножи демонтируются и отгружаются отдельно (83 рис. 8);

Направляющие и опорные трубы (80 рис. 5A и 8A), оставшись без обратной связи подвижных рычагов заземляющих ножей (83 рис. 8A), помещаются в вертикальное положение.

Демонтировать с неподвижных оснований все нижние контргайки винтов (41 рис. 5A).

ПРИМ.: проверить по конкретному монтажному чертежу DIN… расположение оснований каждого полюса относительно его опоры.

Поднять, как показано на рис. 0, неподвижное основание и, стараясь придв ему горизонтальное положение, опустить его на опорную конструкцию в месте нахождения крепежных отверстий.

Вставить ранее демонтированные контргайки и временно закрепить их.

Отсоединить строповку.

Отрегулировать гайками и контргайками винтов (41 рис. 5A), проверяя, что:

установочные размеры соответствуют отметкам на монтажном чертеже DIN… ;

вращающиеся опорные пластины (42 и 43 рис. 5A) изоляторов (14 и 31 рис. 1A) подвижных контактов (ламельного и штыревого) выравнены по горизонтали по двум направлениям, расположенным перпендикулярно относительно друг друга.

Окончательно закрепить основания на опорной конструкции.

### 5.4.2	Валы приводов (см. рис. 5A и 7)

Вставить верхнюю часть приводных валов, оснащенную лопатками (103 рис. 7), разъединителя и заземляющих ножей, в прорези втулок (54 и 60 рис. 5A).

Поднять валы как можно выше, чтобы они не мешали монтажу шкафов приводов,закрепить(привязать) их в этом положении.

### 5.4.3	Приводы (см. рис. 1A и 7)

Проверить соответствие паспортного номера шкафа номеру разъединителя, поднять шкафы по одному, как показано на рис. 0, и, соблюдая положение, указанное на монтажном чертеже DIN-0...., установить их на опорную конструкции, не фиксируя их окончательно.

Установить в положение ВКЛЮЧЕНО шкафы управления заземляющими ножами.

Установить в положение ОТКЛЮЧЕНО шкафы управления полюсами разъединителя.

Повернуть вручную вращающиеся опорные основания (42 и 43 рис. 5А) изоляторов (14 e 31 рис. 1А) главных подвижных контактов (ламельного и штыревого) в положение ОТКЛЮЧЕНО. Положение ОТКЛЮЧЕНО достигается поворотом рычага (51 рис. 5А) против часовой стрелки вплоть до упора о неподвижный стопор (53 рис. 5А)

Проверить, что блокирующие диски разъединителя  и заземляющих ножей (63 и 64 рис. 5A) находятся в положении B ( см. принципиальную схему механической блокировки).

Освободить (отвязать) валы приводов (103 рис. 7) и установить их на верхние фланцы соответствующих приводов, следя за тем, чтобы контакт был равномерным по всей поверхности.

Обеспечить совмещение крепежных фланцев валов привода (103 рис. 7) с фланцами приводов, используя люфт в крепежных отверстиях на шкафах; при необходимости можно подложить скобы-прокладки между шкафами и их опорой.

По окончании регулировки затянуть крепления до упора (достигая достаточной вертикальности валов (103 рис. 7).

Закрепить валы к шкафам болтами (102 рис. 7) с упругими шайбами, стараясь, чтобы соединительные болты размещались в центре овальных прорезей валов привода (103 рис. 7).

Для соединения валов приводов к их шкафам и для регулировок привода следует обратиться также к руководству по монтажу привода.

### 5.4.4	Опорные изоляторы

Выбрать и соединить отдельные опорные изоляторы с учетом их высоты, чтобы получить в результате все собранные изоляторы как можно более одинаковые по высоте.

Демонтировать рычаги (47 и 49 рис. 5А) поворотных дисков (42 и 43 Рис. 5А), отвинчивая винты (48 и 49 рис. 5А); сделать метки и запомнить их положение.

Поднять опорные изоляторы по одному (для строповки применять не металлические стропы), как указано на рис. 0, и медленно опустить их на основания (42 и 43 рис. 5А); положение изоляторов считается правильным, когда отверстия верхнего фланца смещены на 45° относительно продольной оси неподвижного основания.

Вставить в том же положении рычаги (47 и 49 рис. 5А) поворотных дисков (42 и 43 Рис. 5А), демонтированные в начале операции. Удерживая вручную рычаги в этом положении, вставить винты (48 и 49 рис. 5А) вместе с плоскими и пружинными шайбами, но не затягивать их до конца.

Затем установить, не затягивая до конца, остальные винты и гайки для крепления изоляторов (14 и 31 рис. 1А) на плитах оснований (42 и 43 рис. 5А). Отсоединить стропу.

Поместить на верхнее фланец уровень и проверить, что он выравнен по горизонтали по двум направлениям, находящимся под прямым углом между собой, как показано на рис. 2A

При необходимости, проложить скобы-прокладки между нижним фланцем изоляторов и поворотными дисками основания в местах размещения крепежных болтов.

Вручную установить разъединитель во включенное положение, чтобы можно было повернуть поворотные диски (42 и 43 Рис. 5А) на 90°.

Снова проверить уровнем, что верхний фланец изолятора установлен горизонтально.

Кроме того, проверить, что при вращении изоляторы вращаются вокруг собственной оси, не описывая конус (рис. 2A). При необходимости подложить скобы-прокладки (рис. 2A) между нижним фланцем и поворотным диском, добиваясь нужного состояния всей системы. Когда достигнут требуемый результат, затянуть болты до упора. Никогда не забывать, что скобы-подкладки следует подкладывать, как указано на рис. 2A, чтобы создать наклонные опорные плоскости в месте расположения болтов и предупредить появление механических нагрузок на фланцах кольцах изоляторов.

Затем проверить, что расстояние между осями изоляторов соответствуют размерам на монтажном чертеже DIN-…

После достижения необходимого результата затянуть болты до упора.

### 5.4.5	Главные подвижные контакты – ножи ламельного (1) и штыревого (2) контактов  (см. рис. 2)

На этом первом этапе ножи монтируются без колец и экранов защиты от коронного разряда.

ВНИМАНИЕ: 	обе половины контактной системы – ламельный контакт (1) и штыревой контакт (2) – которые составляют главные контакты под напряжением, не являются симметричными.

Разъединитель не работает, если поменять местами ламельный и штыревой контакт, более того, если попытаться выполнить операции, можно повредить разъединитель. Поэтому ножи следует монтировать только со своими поворотными изоляторями.

Для правильного монтажа следует руководствоваться монтажными чертежами DIN-…

Проверить, что шкафы приводов заземляющих ножей находятся в положении ВКЛЮЧЕНО, а шкафы приводов разъединителя находятся в положении ОТКЛЮЧЕНО.

Застропить подвижный нож с главным гнездовым контактом, как показано на рис. 0, и приподнять нож (12 рис. 2) на высоту человеческого роста; следить за равновесием груза и особенно за тем, чтобы место крепления (12 рис. 2) находилось точно в горизонтальной плоскости.

Поднять и опустить нож (12 рис. 2) на фланец изолятора (14 рис. 1А), затем винтами, плоскими и пружинными шайбами временно закрепить главные ножи со штыревым контактом на зажимных кольцах вращающихся изоляторов.

Отсоединить стропы.

Застропить подвижный рычаг с главным штыревым контактом, как показано на рис. 0, и поднять фланцевый участок (20 рис. 2) на высоту человеческого роста; следить за равновесием груза и особенно за тем, чтобы фланцевый участок (20 рис. 2) находился точно по горизонтали.

Поднять и опустить фланцевый участок (20 рис. 2) на головку изолятора (31 рис. 1А), затем винтами, плоскими и пружинными шайбами временно закрепить главные ножи со штыревым контактом на зажимных кольцах вращающихся изоляторов.

Отсоединить строповку.

Рукояткой ручного управления привода разъединителя медленно выполнить операцию Включения, проверяя, что все штыревые контакты в конце операции оказываются точно в центре и соосно ламельным контактам.

По окончании процесса ВКЛЮЧЕНИЯ оба рычага должны располагаться соосно и их оси должны совпадать с осью, соединяющей центры вращения.

При необходимости подкорректирвоать центрирование и соосность, пользуясь люфтом в крепежных отверстиях двух ножей, и подложить скобы-прокладки между ножами и фланцами опорных изоляторов.

Рукояткой ручного управления привода разъединителя медленно выполнить операциюОТКЛЮЧЕНИЯ, проверяя отсутствие трения при выходе штыревых контактов из ламельных.

При необходимости повторить операции.

Затянуть винты до упора и выполнить несколько циклов ОТКЛЮЧЕНИЯ и ВКЛЮЧЕНИЯ.

По окончании циклов привести разъединитель в положение ОТКЛЮЧЕНО.

### 5.4.6	Подвижный рычаг заземляющих ножей (см. рис. 5A, 8, 8A и 9A)

Вручную установить привод разъединителя в положение ОТКЛЮЧЕНО.

Вручную установить привод заземляющих ножей в положение почти ВКЛЮЧЕНО, чтобы внутренняя трубка заземляющих ножей (80 рис. 5A) могла смещаться по вертикали на несколько градусов.

Вручную сместить на несколько градусов по вертикали внутреннюю трубку заземляющих ножей (80 рис. 5A) и одновременно ввести рычаги заземляющих ножей (83 рис. 8) и установить их, как показано на рис. 8.

Вручную установить привод заземляющих ножей в положение ОТКЛЮЧЕНО.

Продвинуть муфту (89 рис. 8) по трубе подвижного контакта заземляющего ножа (83 рис. 8) вплоть до калиброванных отверстий на нижней части трубы (83 рис. 8) подвижного контакта заземляющего ножа. Для облегчения нахождения отверстий медленно поворачивать трубу (83 рис. 8) вокруг собственной оси, одновременно продвигая муфту (89 рис. 8).

Проверить, что козырьки (93 рис. 8), при заземляющих ножах в горизонтальном положении, находятся в верхних частях подвижных штыревых контактов (94 рис. 8).

После достижения правильного положения трубы (83 рис. 8) затянуть винты (90 рис. 8) и винты (88 рис. 8) муфты (89 рис. 8).

Рабочий шатун (81 рис. 8) совершает оборот в целом около 130°, первые 90° приводят к вращению подвижного ножа (83 рис. 8) из горизонтального положения в вертикальное, до тех пор, пока антиобледенительный козырек (93 рис. 9A) не упрется в стопор (96 рис. 9A). Остальные 40° приводят к вертикальному перемещению контакта и последующему вводу штыревого контакта (94 рис. 9A) в неподвижный ламельный контакт (95 рис. 9A).

Проверить также, что подвижный контакт (94 рис. 9A) располагается точно по центру неподвижного контакта (95 рис. 9A). Если этого не происходит, следует ослаблять крепежные винты (68 рис. 5A) основания заземляющего ножа вплоть до достижения центрирования подвижного контакта, затем снова затянуть винты (68 рис. 5A).

Проверить, что между верхней частью подвижного контакта (94 рис. 9A) и нижней частью раструба неподвижного контакта (95 рис. 9A) остается зазор примерно в 10(13 мм, как показано на рис.  9A.

Если это не так, необходимо ослабить винты (97 рис. 9A) и поднять или опустить неподвижный контакт за проушины по углам его плиты так, чтобы добиться нужного положения; затем снова затянуть винты (97 рис. 9A).

Вручную выполнить несколько операций отключения и включения заземляющих ножей для проверки правильности вхождения штыревого контакта (94 рис. 9A) в неподвижный контакт (95 рис. 9A) заземляющих ножей.

Проверить и при необходимости отрегулировать винтами стопора (84 рис. 8) горизонтальность подвижных рычагов заземляющих ножей (83 рис. 8).

Повторить описанные операции для всех трех полюсов.

Отключить заземляющие ножи.

### 5.4.7	Экраны защиты от коронного разряда (см. рис. 6)

Установить экраны (22 рис. 6) подвижных ламельных контактов на их место крепления, закрепить винтами с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (23 рис. 6).

Установить экраны (27 рис. 6) подвижных штыревых контактов на их место крепления, закрепить винтами с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (28 рис. 6).

Установить экраны подвижных ламельных контактов (24 рис. 6) на их место крепления с помощью штифтов с винтами (25 рис. 5A) и винта с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (26 рис. 6).

Установить экраны (30 рис. 6) подвижных штыревых контактов, закрепить винтами с гайкой, плоской шайбой и пружинной шайбой (30 рис. 6).

Просверлить отверстие диаметром 6 мм для слива воды на экранах (33 рис. 9), как указано на рис. 9.

Смонтировать экраны (33 рис. 9) неподвижных контактов заземляющих ножей с помощью винтов, гаек, плоских и пружинных шайб (34 рис. 9); сливное отверстие должно быть повернуто книзу.

# 6.	ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ПРОВЕРКА И НАЛАДКА

## 6.1	ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подсоединить все точки заземления к заземляющему контуру.

Присоединить цепи вторичной коммутации привода согласно прилагаемым электрическим схемам.

Подсоединить должным образом ошиновку(проводники) высокого напряжения к аппаратным зажимам линии.

Проверить, что при этом на разъединитель не оказывается воздействия усилий тяги выше, чем рассчитанные.

## 6.2	ПРОВЕРКА И НАЛАДКА

Проверить, что на дне шкафа привода нет следов редукторного масла, что не нарушена его герметичность.

Тщательно выполнить вручную и с включенным двигателем несколько циклов, проверяя, что:

в крайних положениях таблички, расположенные на ступице диска, правильно совмещаются с меткой, расположенной на плите, закрепленной на крышке шкафа;

при ВКЛЮЧЕНИИ штыревой и ламельный контакт правильно замыкаются;

потребляемый ток двигателя при номинальном напряжении находится в допустимых пределах (см. электросхему).

Измерить сопротивление основной цепи. Измеренное значение между аппаратными зажимами разъединителя должно равняться 70 (( при 20°C с допуском ± 20%.

# 7.	ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ

Разъединители не требуют особого ухода. Тем не менее рекомендуется, в целях обеспечения правильной работы оборудования, выполнять текущие проверки и техобслуживание, особенно в отношении элементов, наиболее подверженных износу.

Частота проверок и действий по техническому обслуживанию зависит от количества операций (1000, 2000 или 10000), гарантируемых по условиям поставки.

Для того, чтобы обеспечить выполнение и действие гарантийных обязательств, касающихся разъединителя, все текущие проверки и действия по техобслуживанию должны удовлетворять требованиям, представленным в следующей таблице NTC-1955/I.

## ТАБЛИЦА NTC-1955/I

|  |  | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| СОСТОЯНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ | ВИД ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМОГО СОГЛАСНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ИНСТРУКЦИЯМ ПО МОНТАЖУ | Гарантируе-мые операции: 1.000 | Гарантируе-мые операции 2.000 | Гарантируе-мые операции: 1.0000 |
| A- РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ В РАБ. СОСТОЯНИИ | ОСМОТР Проверить: Целостность механических частей оборудования и защитных поверхностей. Целостность оболочек кабелей низкого напряжения и заземления. Целостность изоляторов и наличие возможных загрязнений поверхности. Целостность привода При необходимости: Проверить нагрев термодетектором | Во время осмотра на объекте или в любом случае раз в два года | Во время осмотра на объекте или в любом случае раз в два года | Во время осмотра на объекте или в любом случае раз в 4 года |
| B РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВЫВЕДЕН ИЗ РАБОТЫ | ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ Выполнить проверку, указанную в пп. A1), A2) и A3). Проверить чистоту деталей под напряжением Проверить переходное сопротивлениие главной цепи Проверить затяжку болтов. Проверить работу местных органов управления. Проверить ручное управление. Проверить правильность соединения главных контактов Проверить состояние поверхностей контактов. ТЕХОБСДУЖИВАНИЕ ПРИВОДА Убедиться в том, что все механические и электрические элементы, кабели и заземления не повреждены. Проверить смазку механизмов. Проверить правильность работы следующих электрических элементов: Нагревательное и противоконденсационное сопротивление; Автоматическая защита электродвигателя; электроблокировка. | Каждые 5 лет или каждые 500 операций | Каждые 5 лет или каждые 1000 операций | Каждые 8 лет или каждые 5000 операций |
| C - РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВЫВЕДЕН ИЗ РАБОТЫ | СРЕДНИЙ РЕМОНТ Сделать полный осмотр разъединителя, как указано в пункте B. Проверить износ основных компонентов, состояние изоляторов и состояние механических регулировок, выполненных во время первой сборки (смотри инструкции по эксплуатации). При обнаружении каких-либо отклонений, следует восстановить первоначальные условия. В случае замены узлов или элементов, следовать указаниям инструкций по эксплуатации. В случае поломок или сомнений в правильности восстановления требуемых условий, связаться с AREVA. | Каждые 10 лет или каждые 1.000 операций | Каждые 10 лет или каждые 2.000 операций | Каждые 15 лет или каждые 1.0000 операций |

ПЛАН ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

С ГАРАНТИЕЙ ДО 1000 ОПЕРАЦИЙ

ПЛАН ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

С ГАРАНТИЕЙ ДО 2000 ОПЕРАЦИЙ

ПЛАН ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

С ГАРАНТИЕЙ ДО 10.000 ОПЕРАЦИЙ

# 8	ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ И ЗАМЕНА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

## 8.1	ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: 	перед тем, как приступить к выполнению нижеописанных операций, проверить, что:

a) разъединитель находится в положении ОТКЛЮЧЕНО;

b) разъединитель заземлен с обеих сторон;

c) Цепи вторичной коммутации отсоединены от шкафа привода.

### 8.1.1	Отсоединение

Отсоединить проводники высокого напряжения от аппаратного зажима.

Отсоединить цепи вторичной коммутации от привода.

### 8.1.2	Демонтаж

С помощью тех же средств, которые были использованы для монтажа разъединителя, и выполняя в  обратном порядке описанный в главе 5 порядок, демонтировать различные части в следующей последовательности:

демонтаж экранов  от коронного разряда (рис. 6);

демонтаж подвижных ножей заземляющих ножей (рис. 8);

демонтаж ножей ламельного и штыревого контактов (рис. 2);

демонтаж изоляторов;

демонтаж привода и вала привода (рис. 7);

демонтаж неподвижных оснований (рис. 5);

разбивка по типу и назначению всех демонтированных креплений.

По окончанию демонтажа следует приступить к правильному складированию на хранение демонтированных частей.

## 8.2	ДЕМОНТАЖ И ЗАМЕНА ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

ВНИМАНИЕ: 	перед тем, как приступить к выполнению нижеописанных операций, проверить, что:

a) разъединитель находится в положении ОТКЛЮЧЕНО;

b) разъединитель заземлен с обеих сторон высокого напряжения;

### 8.2.1	Неподвижные контакты (рис. 3)

Для замены штыревого подвижного контакта (18 рис. 3) выполнить следующее (рис. 3):

снять экраны (29 рис. 2), отвинтив винты (30 рис. 2);

снять неподвижный контакт (18 рис. 3), отвинтив винты (19 рис. 3), которыми он крепится к ножу;

очистить контактные поверхности рычага штыревого контакта и нового неподвижного контакта и нанести на обе слой смазки против окисления;

смонтировать новый контакт (18 рис. 3), закрепив его ранее снятыми винтами (19 рис. 3);

закрепить на месте защитные экраны (29 рис. 2) винтами (30 рис. 2).

### 8.2.2	Подвижный ламельный контакт (рис. 3)

Для замены подвижного ламельного контакта выполнить следующее (рис. 3):

снять экран защиты от коронного разряда (24 рис. 2), отвинтив винт (26 рис. 2) и штифты (25 рис. 2);

снять неподвижный контакт, отвинчивая винты (9 рис. 3), которыми он крепится к ножу;

очистить контактные поверхности рычага ламельного контакта и нового подвижного контакта и нанести на обе слой смазки против окисления;

смонтировать новый контакт, закрепляя его ранее снятыми винтами (9 рис. 3);

закрепить на месте экран (24 рис. 2), завинтив винт (26 рис. 2) и штифты (25 рис. 2).

### 8.2.3	Привод (рис. 7)

Если потребуется заменить шкаф привода, выполнить следующее:

установить разъединитель в положении ОТКЛЮЧЕНО;

отсоединить гибкую связь от вала привода и отсоединить цепи вторичной коммутации;

отсоединить фланец шкафа от вала привода (103 рис. 7), демонтируя болты (102 рис. 7);

подать вал вверх и закрепить его в этом положении;

застропить шкаф привода за рым-болты, как на рис. 0, слегка натягивая стропы;

снять четыре болта крепления к опорной конструкции с плоскими и пружинными шайбами;

снять шкаф в горизонтальной направлении и разместить в приготовленном для него месте.

Монтаж нового шкафа выполняется, как описано в главе 5.

### 8.2.4	Гибкие связи

На каждом полюсе устройства имеются:

2 гибких проводника (11 рис. 2);

1 гибкий проводник (85 рис. 8) на заземляющих ножах.

Замена должна выполняться в случае разрыва даже одного элемента или слишком резкого перегиба.

Для замены гибких связей ослабить винты, которыми они крепятся к соединяемым элементам. Тщательно очистить, как описано в главе 5. Установить на место новые гибкие связи и закрепить их соответствующими винтами.

### 8.2.5	Шаровые шарниры регулировочных тяг

Шаровые шарниры установлены на тяге (67 рис. 5A) неподвижных оснований для управления заземляющими ножами.

Проверить, что шарниры свободно движутся и не имеют люфта, а их поверхности не имеют следов коррозии.

Необходимо иметь в виду, что их замена приводит к потере настроек разъединителя выполненных на заводе-изготовителе.

Перед тем, как приступить к замене, следует тщательно измерить межосевое расстояние между двумя шарнирами и, после замены, отрегулировать длину тяг так, чтобы восстановить первоначальное межосевое расстояние между двумя шарнирами.

# 9.	ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ

Монтаж и обслуживание разъединителей данного типа следует выполнять при помощи таких стандартных инструментов как закрытый гаечный ключ, гаечный ключ с открытым зевом, торцевой гаечный ключ, гаечные ключи с ограничением по крутящему моменту до 200 Нм, отвертки, плоскогубцы, молотки, уровни, линейки, рулетки и т.д.

Для подъема узлов необходимы грузоподъемные механизмы, оснащенные соответствующими стропами(металлическими и неметаллическими), которые нужно использовать, как показано на рисунке B.

Мегаомметр, микроомметр.

# 10.	ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

При необходимости запасные части можно заказать в:

AREVA T&D S.p.A.

Via Meucci, 22

30020 Noventa di Piave –VE-

(Факс 0421-65254 Teл. 0421-309511)

указав:

- номер настоящих инструкций;

- номер рисунка и номер детали на этом рисунке;

- номер заказа, тип разъединителя и его регистрационный номер.

ПРИМЕЧАНИЕ: при замене токоведущих деталей с постоянно контактирующими поверхностями следует обращаться следующим образом (например, контактная поверхность между зажимом и опорой неподвижного контакта:

- Удалить все следы смазки с контактных поверхностей при помощи трихлорэтилена или перхлороэтилена. В случае окисления поверхностей, очистить их  щеткой из нержавеющей стали или мелкозернистой наждачной бумагой;

- Сразу нанести на поверхности антиоксидантную пасту СЕМЕХ;

- Как можно быстрее соединить поверхности.

Подвижные и неподвижные контакты главных и заземляющих ножей должны быть покрыты тонким слоем нейтрально действующего вазелина (восстанавливать после каждого осмотра).

## tab. 0	КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ВИНТОВ И БОЛТОВ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 	ГОРЯЧЕЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

ВИНТЫ 	ВИНТЫ

| Диаметр (мм) | Крутящий момент (Нм) |  | Диаметр (мм) | Крутящий момент (Нм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4.5 |  | 12 | 58 |
| 8 | 11 |  | 14 | 90 |
| 10 | 19 |  | 16 | 140 |
| 12 | 32 |  | 18 | 190 |
| 14 | 50 |  | 20 | 270 |
| 16 | 78 |  | 22 | 360 |
|  |  |  | 24 | 470 |

БОЛТЫ 	БОЛТЫ

| Диаметр (мм) | Крутящий момент (Нм) |  | Диаметр (мм) | Крутящий момент (Нм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.5 |  | 12 | 65 |
| 5 | 3 |  | 14 | 105 |
| 6 | 5 |  | 16 | 160 |
| 8 | 12 |  | 18 | 220 |
| 10 | 23 |  | 20 | 300 |
| 12 | 40 |  | 22 | 400 |
| 14 | 63 |  | 24 | 520 |
| 16 | 95 |  |  |  |
| 18 | 126 |  |  |  |
| 20 | 175 |  |  |  |
| 22 | 240 |  |  |  |
| 24 | 320 |  |  |  |

вНИМАНИЕ: в смешанных соединениях (нержавеющая сталь / горячецинкованная сталь) следует придерживаться значений, приведенных для нержавеющей стали

tab. 0	КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ВИНТОВ И БОЛТОВ

РИС. 0	ПОДЪЕМ МОНТАЖНЫХ УЗЛОВ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

| gruppo braccio mobile con contatto maschio | нож со штыревым контактом |
| --- | --- |
| gruppo braccio mobile con contatto femmina | нож с ламельным контактом |
| armadio di manovra | шкаф привода |
| isolatore | Изолятор |
| assieme parte inferiore per S2DA | узел нижней конструкции для S2DA |
| assieme parte inferiore per S2DAT | узел нижней конструкции для S2DAT |

Максимальный вес различных поднимаемых узлов составляет около 1200 кг

РИС. 1	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ S2DA В СБОРЕ

1	НОЖИ ЛАМЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ

2	НОЖИ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

14	ИЗОЛЯТОР (1)

31	ИЗОЛЯТОР (2)

100	ПРИВОД ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

103	ВАЛЫ ПРИВОДОВ

| POLE | ПОЛЮС |
| --- | --- |
| MOTOR OPERATING MECHANISM CS 600 SERIES | ПРИВОД С ДВИГАТЕЛЕМ СЕРИИ CS 600 |
| M12 GROUND BOLTS | АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ М12 |
| HOLE FOR EMERGENCY MANUAL OPERATION | ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ РУКОЯТКИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| PER LE QUOTE A, B, H e X VEDERE IL DISEGNO SPECIFICO DIN... | ОТМЕТКИ A, B, H и X СМ. НА КОНКРЕТНОМ ЧЕРТЕЖЕ DIN... |
| DETAIL OF ALUMINIUM ALLOY TERMINAL PAD | ДЕТАЛЬ КОНЕЧНОЙ НАКЛАДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА |

РИС. 1A	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ S2DAT В СБОРЕ

| POLE | ПОЛЮС |
| --- | --- |
| MOTOR OPERATING MECHANISM CS 600 SERIES | ПРИВОД С ДВИГАТЕЛЕМ СЕРИИ CS 600 |
| M12 GROUND BOLTS | АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ М12 |
| HOLE FOR EMERGENCY MANUAL OPERATION | ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ РУКОЯТКИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| PER LE QUOTE A, B, H e X VEDERE IL DISEGNO SPECIFICO DIN... | ОТМЕТКИ A, B, H и X СМ. НА КОНКРЕТНОМ ЧЕРТЕЖЕ DIN... |
| DETAIL OF ALUMINIUM ALLOY TERMINAL PAD | ДЕТАЛЬ КОНЕЧНОЙ НАКЛАДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА |

1	НОЖИ ЛАМЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ

2	НОЖИ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

14	ИЗОЛЯТОР ДЛЯ ОПОРЫ И ПРИВОДА РЫЧАГОВ (1)

31	ИЗОЛЯТОР ДЛЯ ОПОРЫ И ПРИВОДА РЫЧАГОВ (2)

83	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖЙ

100	ПРИВОД ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

101	ПРИВОДЫ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

103	ВАЛЫ ПРИВОДОВ

РИС. 2	ГЛАВНЫЕ НОЖИ

| BRACCIO FEMMINA | НОЖ ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА |
| --- | --- |
| BRACCIO MASCHIO | НОЖ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА |
| SENSO DI APERT. | НАПРАВЛЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ |

Спецификация главных ножей на ток/гнездовых и штыревых контактов (Рис. 2.1)

1	НОЖИ ЛАМЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ

2	НОЖИ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

3	ДЛИННЫЕ ламели ПОДВИЖНОГО ламельного КОНТАКТА

4	КОРОТКИЕ ламели ПОДВИЖНОГО ламельного КОНТАКТА

5	ПРИЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ ламелей (3 И 4)

6	ПРИЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ ламелей (3 И 4)

7	КРЮК

8	НАКЛАДКА ДЛЯ КРЮКА (7)

9	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ПОДВИЖНОГО ламельного КОНТАКТА

10	ГИБКИЕ связи ПОДВИЖНЫХ ножей (1 И 2)

11	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ГИБКОй связи (10)

12	ФЛАНЦЕВЫЙ УЧАСТОК РЫЧАГОВ ПОДВИЖНЫХ ламельных КОНТАКТОВ НА ВЕРХНИХ фланцах ИЗОЛЯТОРОВ

13	АППАРАТНЫЕ ЗАЖИМЫ

18	ПОДВИЖНЫЙ ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ

19	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ КОНТАКТА (18)

20	места креплений ножей ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ НА ВЕРХНИХ фланцах ИЗОЛЯТОРОВ

21	УПРОЧНЯЮЩИЕ РАСПОРКИ РЫЧАГОВ ПОДВИЖНЫХ ламельных И ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

22	экран ПОДВИЖНЫХ ламельных КОНТАКТОВ

23	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ЗАЩИТНЫХ КОЛЕЦ (22)

24	ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА ПОДВИЖНЫХ ГНЕЗДОВЫХ КОНТАКТОВ

25	ШТИФТЫ С КРЕПЕЖНЫМИ ВИНТАМИ экрана (24)

26	ВТОРОЙ КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ экрана  (24)

27	экран ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

28	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ экрана (27)

29	ЭКРАН ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

30	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ЭКРАНа (29)

РИС. 2A	МОНТАЖ ПОВОРОТНЫХ ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

| ASSE DELLA BASE | ОСЬ ОСНОВАНИЯ |
| --- | --- |
| SEZ. A-A | РАЗР. А-А |
| S=Spessore | S=Прокладка |
| LEVEL | УРОВЕНЬ |
| SI | Правильно |
| NO | Неправильно |
| “C” WASHER | СКОБА-ПРОКЛАДКА |

1	ножи ПОДВИЖНЫХ ламельных КОНТАКТОВ

2	ножи ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

14	ИЗОЛЯТОР (1)

31	ИЗОЛЯТОР (2)

РИС. 3	ПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ (ЛАМЕЛЬНЫЙ И ШТЫРЕВОЙ) РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

| CONTATTO MOBILE FEMMINA E CONTATTO MOBILE MASCHIO IN POS. DI CHIUSO | ПОДВИЖНЫЙ ЛАМЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ И ПОДВИЖНЫЙ ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ ВО ВКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| --- | --- |
| PART. A | ВИД. А |
| PART. В | ВИД. В |
| CONTATTO MOBILE FEMMINA | ПОДВИЖНЫЙ ЛАМЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ |
| CONTATTO MOBILE MASCHIO | ПОДВИЖНЫЙ ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ |

1	ножи ПОДВИЖНЫХ ламельных КОНТАКТОВ

2	ножи ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

3	ДЛИННЫЕ ЛАМЕЛИ ПОДВИЖНОГО ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА

4	КОРОТКИЕ ЛАМЕЛИ ПОДВИЖНОГО ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА

5	ПРИЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ ЛАМЕЛЕЙ(3 И 4)

6	ПРИЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ ЛАМЕЛЕЙ (3 И 4)

7	КРЮК

8	НАКЛАДКА ДЛЯ КРЮКА (7)

9	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ПОДВИЖНОГО ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА

18	ПОДВИЖНЫЙ ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ

19	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ КОНТАКТА (18)

РИС. 5	НЕПОДВИЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ УЗЕЛ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ТИПА S2DA НА РИС. 1

40	НЕПОДВИЖНОЕ ОСНОВАНИЕ РАЗЪЕД. s2da

41	КРЕПЕЖНЫЕ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ

42	ПОВОРОТНАЯ ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРА РЫЧАГА ПОДВИЖНОГО ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА

43	ПОВОРОТНАЯ ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРА РЫЧАГА ПОДВИЖНОГО ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА

44	РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ

45	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТЯГА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

46	НАРЕЗНЫЕ ШТАНГИ С ГАЙКАМИ И КОНТРГАЙКАМИ

47	РЫЧАГ ПОВОРОТНОГО ДИСКА (42)

48	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ РЫЧАГА (47) И ИЗОЛЯТОРА

49	РЫЧАГ ПОВОРОТНОГО ДИСКА (43)

50	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ РЫЧАГА (49) И ИЗОЛЯТОРА

51	РЫЧАГ ДЛЯ СТОПОРОВ

52	НЕПОДВИЖНЫЙ СТОПОР ДЛЯ ЗАКРЫТОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

53	НЕПОДВИЖНЫЙ СТОПОР ДЛЯ ОТКРЫТОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

54	ВТУЛКА С ПРОРЕЗЯМИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ К ПРИВОДНЫМ ВАЛАМ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

| APRE | ОТКРЫВАЕТ |
| --- | --- |

РИС. 5A	НЕПОДВИЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ УЗЕЛ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ТИПА S2DAT НА РИС. 1A

41	КРЕПЕЖНЫЕ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ

42	ПОВОРОТНАЯ ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРА РЫЧАГА ПОДВИЖНОГО ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА

43	ПОВОРОТНАЯ ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРА РЫЧАГА ПОДВИЖНОГО ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА

44	РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ

45	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТЯГА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

46	НАРЕЗНЫЕ ШТАНГИ С ГАЙКАМИ И КОНТРГАЙКАМИ

47	РЫЧАГ ПОВОРОТНОГО ДИСКА (42)

48	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ РЫЧАГА (47) И ИЗОЛЯТОР

49	РЫЧАГ ПОВОРОТНОГО ДИСКА (43)

50	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ РЫЧАГА (49) И ИЗОЛЯТОР

51	РЫЧАГ ДЛЯ СТОПОРОВ

52	НЕПОДВИЖНЫЙ СТОПОР ДЛЯ ВКЛЮЧЕННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

53	НЕПОДВИЖНЫЙ СТОПОР ДЛЯ ОТКЛЮЧЕННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

54	ВТУЛКА С ПРОРЕЗЯМИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ К ПРИВОДНЫМ ВАЛАМ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

60	ВТУЛКА С ПРОРЕЗЯМИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ К ПРИВОДНЫМ ВАЛАМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

61	РЫЧАГ СО ШТИФТОМ БЛОКИРОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

62	РЫЧАГ СО ШТИФТОМ БЛОКИРОВКИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

63	БЛОКИРУЮЩИЙ ДИСК РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

64	БЛОКИРУЮЩИЙ ДИСК ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

65	РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТЯГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ РЫЧАГОВ (61 И 62)

66	РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

67	РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТЯГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ РЫЧАГОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

68	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ОСНОВАНИЙ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

69	НЕПОДВИЖНОЕ ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗЪЕД. s2dat

- НАПРАВЛЯЮЩАЯ И ОПОРНАЯ ТРУБА ПОДВИЖНОГО РЫЧАГА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

- рЫЧАГ

| VISTA A-A | ВИД А-А |
| --- | --- |
| DISC INTERLOCKING DEVICE | БЛОКИРУЮЩИЙ ДИСК |
| - DISCONNECTING SWITCH IN CLOSED POSITION | - РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВО ВКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| - GROUNDING BLADES IN OPEN POSITION | - ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ В ОТКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| - DISCONNECTING SWITCH IN OPEN POSITION | - РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ В ОТКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| - GROUNDING BLADES IN CLOSED POSITION | - ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ ВО ВКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| - DISCONNECTING SWITCH IN OPEN POSITION | - РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ В ОТКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| - GROUNDING BLADES IN OPEN POSITION | - ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ В ОТКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ |

РИС. 6	МОНТАЖ ЭКРАНОВ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОННОГО РАЗРЯДА

22	ЭКРАН НОЖЕЙ  ПОДВИЖНЫХ ЛАМЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ

23	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ЭКРАНОВ (22)

24	ЭКРАН ПОДВИЖНЫХ ЛАМЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ

25	ШТИФТЫ С КРЕПЕЖНЫМИ ВИНТАМИ ЗАЩИТНЫХ КОЛЕЦ (24)

26	ВТОРОЙ КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ ЭКРАНОВ  (24)

27	ЭКРАН ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

28	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ЭКРАНОВ (27)

29	ЭКРАНЫ ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ

30	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ЭКРАНОВ (29)

| BRACCIO FEMMINA | НОЖ ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА |
| --- | --- |
| BRACCIO MASCHIO | НОЖ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА |

РИС. 7	ПРИВОДЫ И ВАЛЫ ПРИВОДОВ

54	ВТУЛКА С ПРОРЕЗЯМИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВАЛОВ ПРИВОДА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

60	ВТУЛКА С ПРОРЕЗЯМИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВАЛОВ ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

100	ПРИВОД ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

101	ПРИВОД ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

102	ВИНТЫ С ГАЙКАМИ, ПЛОСКИМИ И ПРУЖИННЫМИ ШАЙБАМИ

103	ВАЛ ПРИВОДОВ

| SEZIONE A-A | РАЗРЕЗ А-А |
| --- | --- |

РИС. 8	УЗЕЛ ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

81	ПЕРВЫЙ ШАТУН ПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

82	ВТОРОЙ ШАТУН ПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

83	ПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

84	ВИНТ СТОПОРА ПОДВИЖНЫЙ РЫЧАГ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ ОТКРЫТ

85	ГИБКИЕ СВЯЗИ

86	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ГИБКИХ СВЯЗЕЙ

88	КРЕП. ВИНТЫ ПОДВИЖН. КОНТАКТОВ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

89	КРЕПЕЖНЫЕ ЗАЖИМЫ ПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

90	КРЕП. ВИНТЫ ПОДВИЖН. КОНТАКТОВ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

91	ОСНОВАНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

92	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ (94)

93	АНТИГОЛОЛЕДНЫЙ КОЗЫРЕК

94	ПОДВИЖН. ШТЫРЕВЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

| SEZ. DI TERRA IN POSIZIONE DI CHIUSO | ЗАЗЕМЛ. НОЖ ВО ВКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| --- | --- |
| SEZIONATORE APERTO | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН |

РИС. 8A	ДЕТАЛИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА

80	НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ОПОРНЫЕ ТРУБЫ ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ.

81	ПЕРВЫЙ ШАТУН ПРИВОДА ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

82	ВТОРОЙ ШАТУН ПРИВОДА ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

83	ПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

84	ВИНТЫ СТОПОРОВ ПОДВИЖНОГО  КОНТАКТАЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ В ОТКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

85	ГИБКИЕ СВЯЗИ

86	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ГИБКИХ СВЯЗЕЙ

87	АНТИГОЛОЛЕДНЫЙ КОЗЫРЕК

88	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

89	КРЕПЕЖНЫЕ ЗАЖИМЫ ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

90	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ПОДВИЖНЫХ КОНТАКТА ЗАЗЕМЛ.НОЖЕЙ

| PARTICOLARE MOLLA DI BILANCIAMENTO | ДЕТАЛЬ БАЛАНСИРОВОЧНОЙ ПРУЖИНЫ |
| --- | --- |
| LA MOLLA PUO’ ESSERE MONTATA: | ПРУЖИНУ МОЖНО СМОНТИРОВАТЬ: |
| - A DESTRA O A SINISTRA | - СПРАВА ИЛИ СЛЕВА |
| - DOPPIA IN ENTRAMBI I LATI | - ДВОЙНУЮ С ОБЕИХ СТОРОН |
| SEZ. DI TERRA IN POSIZIONE DI CHIUSO | ЗАЗЕМЛ. НОЖ ВО ВКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| SEZ. DI TERRA IN POSIZIONE DI APERTO VERTICALE | ЗАЗЕМЛ. НОЖ ВЕРТИКАЛЬНО В ОТКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ |
| SUPERAMENTO DEL PUNTO MORTO | ПЕРЕХОД ЗА МЕРТВУЮ ТОЧКУ |
| CIRCA 8” | ОКОЛО 8” |
| SEZIONE A-A | РАЗРЕЗ А-А |
| SEZIONATORE APERTO | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН |

РИС. 9	НЕПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

2	ПОДВИЖНЫЙ КОНТАКТ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

33	ЭКРАН НЕПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

34	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ЭКРАНОВ

97	КРЕПЕЖНЫЕ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ НЕПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

98	КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ОСНОВАНИЯ НЕПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

99	НЕПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

| FORO D. 6 mm SCARICO | СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ Д. 6 мм |
| --- | --- |

РИС. 9A	НЕПОДВИЖНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

93	АНТИГОЛОЛЕДНЫЙ КОЗЫРЕК

94	ПОДВИЖНЫЙ ШТЫРЕВОЙЕ КОНТАКТ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

95	ЛАМЕЛИ НЕПОДВИЖНОГО КОНТАКТА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

96	СТОПОР И НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДВИЖНЫХ ШТЫРЕВЫХ КОНТАКТОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ

97	КРЕПЕЖНЫЕ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ НЕПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

99	НЕПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛ. НОЖЕЙ

| VISTA B-B | ВИД В-В |
| --- | --- |

РИС. 10	СМАЗКА

(каждое шарнирное соединение)

узел подвижного рычага с гнездовым контактом

узел подвижного рычага со штыревым контактом

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(исключаются из объема поставки)

(	Густая смазка – См. примечание

(	Нейтральный вазелин

Примечание

Для применения в нормальных условиях:

ESSO	Универсальная густая смазка Multipurpose grease Hi

CHEVRON	ГУстая смазка Dura-lith gr.2/grease L2

AGIP	GR 30

AMOCO	AMOLITH GR 1

AMOLITH GR 2

AMOLITH GR 3

BP	Универсальная L2 Multipurpose

CASTROL	Spheerol APT 2

IP	ATHESIA 2

MOBIL	Mobil MP

Для применения при предельных температурах:

ESSO	Beacon 325 (от +120°С до –54°C)

CEMEX

ВНИМАНИЕ! Выполнить смазку перед пуском в эксплуатацию и перед каждым наступлением холодного сезона.

| ТРАНСМИССИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Высоковольтная аппаратура | ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ПУСКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | CRS 05/01 Изд. 5 сент. 99 |
| --- | --- | --- |

Заказчик..................................................................	Подстанция..........................................................................

Заказ.........................................................................	Тип оборудования...............................................................

Заводской №......................................................... 	Монтажная схема DIN……................................................

Монтажный чертеж DIN .....................................	Инструкции по монтажу ..................................................

1)	ПРОВЕРКИ:

|  |  | Подпись после испытания | Замеч. или измер. знач. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проверка размеров согласно монтажному чертежу |  |  |
| 1.2 | Проверка вертикальности устанавливаемых изоляторов |  |  |
| 1.3 | Проверка правильности установки шкафа привода |  |  |
| 1.4 | Проверка соосности и соединение неподвижных и подвижных контактов |  |  |
| 1.5 | Проверка правильности установки рабочих валов и трансмиссий |  |  |

2)	РАБОЧИЕ ИСПЫТАНИЯ:

|  |  | Подпись после испытания | Замеч. или измер. знач. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Выполнить 5 ручных операций ВКЛЮЧЕНИЕ-ОТКЛЮЧЕНИЕ |  |  |
| 2.2 | Выполнить 5 операций двигателем и проверить достижение конечных положений |  |  |
| 2.3 | Проверить правильность сигналов вспом. контактов |  |  |
| 2.4 | Проверка работоспособности антиконденсационного и низкотемпературного обогрева |  |  |
| 2.5 | Испытания изоляции цепей вторичной коммутации |  |  |
| 2.6 | Проверка блокировок |  |  |

3)	ТЕКУЩИЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ:  (Макс. знач. исключая начальный пик)

| 3.1 | Выполнить 5 действий и указать среднее значение результатов |
| --- | --- |
| ПОЛЮС | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ (СТОРОНА ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА) | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ (СТОРОНА НЕПОДВИЖНОГО КОНТАКТА) | НАПРЯЖЕНИЕ |
|  | ВКЛЮЧЕНИЕ | ОТКЛЮЧЕНИЕ | ВКЛЮЧЕНИЕ | ОТКЛЮЧЕНИЕ | ВКЛЮЧЕНИЕ | ОТКЛЮЧЕНИЕ |  |
| A | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (v) |
| B | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (v) |
| C | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (v) |

4)	СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ В ГЛАВНОЙ СЕТИ:

|  |  | ПОЛ. | СОПР. | ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ | ТОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Справочное значение ....µΩ при температуре 20°С ± 20% | A | ((() | (° C) | (a) |
|  |  | B | ((() | (° C) | (a) |
|  |  | C | ((() | (° C) | (a) |

После вышеупомянутых проверок мы заявляем о том, что оборудование пригодно для эксплуатации.

Дата:………………………………………………	Подпись:………………………………….........................

# Text boxes

ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ S2DAT